## 1 kW
| Curva del SPR220 del trabajo de Dalton Narváez |  |  |  | M2: SPR-220
[15 empty] | Isc | 5.697
|  |  |  | Gmin= | 985.7998 | Gmax= | 996.5532 | Gmed= | 990.7241 | DG (%)= | 0.59131 |  |  |  | Voc | 42.368
[15 empty] | Imp | 5.2296
|  |  |  | Vmáx= | 33.8667 | Imáx= | 5.2296 | Pmáx= | 177.1109 | DI' (%)= | 0.1553 |  |  |  | Vmp | 33.867
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 37.1 | Tcel= | 68.4 | Isc/G= | 5.7873 | I'sc/G= | 5.7789
| Ensayo1 |  |  | V (V) | I (A) |  |  |  |  | I' (A)
| Comienzo: 22/07/2016 14:13:14 |  |  | 42.368 | 0 | G (W/m2) | P (W) |  | P'(W) | 0 | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 42.3642 | 0.00030734 | 0.064423 | 42.3642 | 0.0030734 | 991.1173 | 14.7374 |  | 0.1302 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 0
2 | 42.0964 | 0.035009 | 0.064392 | 42.0964 | 0.35009 | 990.6437 |  |  | 14.7374 | 0.35009 | 0 | -0.77164 |  | -0.0064172
3 | 41.8265 | 0.069214 | 0.064355 | 41.8265 | 0.69214 | 990.0839 | 28.9498 |  | 28.9498 | 0.69214 | 0 | -0.78919 |  | -0.01306
4 | 41.5478 | 0.10283 | 0.064387 | 41.5478 | 1.0283 | 990.5683 | 42.7248 |  | 42.7248 | 1.0283 | 0 | -0.82887 |  | -0.020515
5 | 41.2409 | 0.13808 | 0.064367 | 41.2409 | 1.3808 | 990.2669 | 56.9449 |  | 56.9449 | 1.3808 | 0 | -0.87089 |  | -0.029158
6 | 40.9622 | 0.16861 | 0.064343 | 40.9622 | 1.6861 | 989.8902 | 69.0665 |  | 69.0665 | 1.6861 | 0 | -0.91269 |  | -0.037568
7 | 40.7503 | 0.19054 | 0.064619 | 40.7503 | 1.9054 | 994.1313 | 77.6469 |  | 77.6469 | 1.9054 | 0 | -0.96611 |  | -0.045174
8 | 40.4731 | 0.21753 | 0.064486 | 40.4731 | 2.1753 | 992.0861 | 88.0424 |  | 88.0424 | 2.1753 | 0 | -1.0271 |  | -0.055202
9 | 40.1836 | 0.24411 | 0.064411 | 40.1836 | 2.4411 | 990.9343 | 98.0925 |  | 98.0925 | 2.4411 | 0 | -1.0894 |  | -0.06618
10 | 39.9129 | 0.26747 | 0.064526 | 39.9129 | 2.6747 | 992.7104 | 106.7545 |  | 106.7545 | 2.6747 | 0 | -1.1588 |  | -0.077655
11 | 39.7779 | 0.27904 | 0.064542 | 39.7779 | 2.7904 | 992.9472 | 110.9974 |  | 110.9974 | 2.7904 | 0 | -1.1662 |  | -0.081807
12 | 39.5624 | 0.2961 | 0.064351 | 39.5624 | 2.961 | 990.0194 | 117.1443 |  | 117.1443 | 2.961 | 0 | -1.2635 |  | -0.094566
13 | 39.1872 | 0.32395 | 0.064432 | 39.1872 | 3.2395 | 991.268 | 126.9467 |  | 126.8491 | 3.237 | -0.07687 | -1.3593 |  | -0.11228
14 | 38.8934 | 0.34379 | 0.064407 | 38.8934 | 3.4379 | 990.8697 | 133.71 |  | 133.71 | 3.4379 | 0 | -1.4632 |  | -0.12933
15 | 38.7446 | 0.35366 | 0.064382 | 38.7446 | 3.5366 | 990.493 | 137.0253 |  | 137.0253 | 3.5366 | 0 | -1.5062 |  | -0.13748
16 | 38.6016 | 0.36261 | 0.064483 | 38.6016 | 3.6261 | 992.043 | 139.9737 |  | 139.9737 | 3.6261 | 0 | -1.5977 |  | -0.15008
17 | 38.3041 | 0.38044 | 0.06448 | 38.3041 | 3.8044 | 992 | 145.7228 |  | 145.7228 | 3.8044 | 0 | -1.6691 |  | -0.16577
18 | 37.9514 | 0.39928 | 0.064455 | 37.9514 | 3.9928 | 991.6124 | 151.5332 |  | 151.5332 | 3.9928 | 0 | -1.8714 |  | -0.19689
19 | 37.6242 | 0.41535 | 0.064493 | 37.6242 | 4.1535 | 992.1937 | 156.2736 |  | 156.2736 | 4.1535 | 0 | -2.0362 |  | -0.22479
20 | 37.3339 | 0.42922 | 0.064552 | 37.3339 | 4.2922 | 993.1087 | 160.2444 |  | 160.1624 | 4.29 | -0.051146 | -2.1272 |  | -0.24443
21 | 37.0001 | 0.44257 | 0.06446 | 37.0001 | 4.4257 | 991.6986 | 163.7531 |  | 163.7531 | 4.4257 | 0 | -2.459 |  | -0.29413
22 | 36.8027 | 0.45008 | 0.064331 | 36.8027 | 4.5008 | 989.7072 | 165.643 |  | 165.643 | 4.5008 | 0 | -2.6286 |  | -0.32147
23 | 36.593 | 0.45763 | 0.064695 | 36.593 | 4.5763 | 995.3153 | 167.4596 |  | 167.5959 | 4.58 | 0.081418 | -2.6492 |  | -0.33157
24 | 36.4856 | 0.46181 | 0.064404 | 36.4856 | 4.6181 | 990.8267 | 168.4947 |  | 168.4947 | 4.6181 | 0 | -2.8178 |  | -0.35666
25 | 36.1946 | 0.47126 | 0.064565 | 36.1946 | 4.7126 | 993.3024 | 170.5689 |  | 170.5689 | 4.7126 | 0 | -3.0813 |  | -0.40119 |  |  | valores no medidos, introducidos manualmente (insertados)
26 | 35.9827 | 0.47832 | 0.064625 | 35.9827 | 4.7832 | 994.2281 | 172.1114 |  | 171.9974 | 4.78 | -0.066251 | -3.1415 |  | -0.41732
27 | 35.8514 | 0.48252 | 0.064488 | 35.8514 | 4.8252 | 992.1184 | 172.9907 |  | 172.8036 | 4.82 | -0.10815 | -3.2836 |  | -0.44146 |  | 177.1109 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 35.6409 | 0.48812 | 0.064776 | 35.6409 | 4.8812 | 996.5532 | 173.9719 |  | 173.8208 | 4.877 | -0.08682 | -3.692 |  | -0.5052
29 | 35.3811 | 0.49462 | 0.064686 | 35.3811 | 4.9462 | 995.1754 | 175.0021 |  | 174.9244 | 4.944 | -0.044442 | -3.8774 |  | -0.54181
30 | 35.2897 | 0.4966 | 0.064648 | 35.2897 | 4.966 | 994.5834 | 175.25 |  | 175.25 | 4.966 | 0 | -4.1493 |  | -0.5839
31 | 35.0212 | 0.50269 | 0.064623 | 35.0212 | 5.0269 | 994.1958 | 176.0473 |  | 175.9746 | 5.0248 | -0.04127 | -4.569 |  | -0.65556
32 | 34.9574 | 0.50385 | 0.064522 | 34.9574 | 5.0385 | 992.6458 | 176.1316 |  | 176.1316 | 5.0385 | 0 | -4.6715 |  | -0.67332
33 | 34.7077 | 0.50875 | 0.064646 | 34.7077 | 5.0875 | 994.5511 | 176.5757 |  | 176.6276 | 5.089 | 0.029403 | -4.9402 |  | -0.72435
34 | 34.6787 | 0.5093 | 0.064573 | 34.6787 | 5.093 | 993.4316 | 176.6194 |  | 176.6706 | 5.0945 | 0.029014 | -5.2776 |  | -0.77532
35 | 34.3355 | 0.51549 | 0.064591 | 34.3355 | 5.1549 | 993.7007 | 176.9962 |  | 177.0336 | 5.156 | 0.021162 | -5.5811 |  | -0.83809
36 | 34.2926 | 0.5164 | 0.064567 | 34.2926 | 5.164 | 993.3347 | 177.0869 |  | 177.0529 | 5.163 | -0.019163 | -6.1163 |  | -0.92085
37 | 33.8667 | 0.52296 | 0.064537 | 33.8667 | 5.2296 | 992.8718 | 177.1109 |  | 177.1109 | 5.2296 | 0 | -6.3912 |  | -0.98692
38 | 33.7644 | 0.52417 | 0.064431 | 33.7644 | 5.2417 | 991.2465 | 176.9814 |  | 177.0603 | 5.244 | 0.044595 | -7.1294 |  | -1.1073
39 | 33.6853 | 0.52508 | 0.064489 | 33.6853 | 5.2508 | 992.1399 | 176.875 |  | 177.0161 | 5.255 | 0.079744 | -7.1906 |  | -1.1218
40 | 33.5583 | 0.52646 | 0.064416 | 33.5583 | 5.2646 | 991.0204 | 176.6724 |  | 176.8857 | 5.271 | 0.12075 | -7.9369 |  | -1.2467
41 | 33.419 | 0.52798 | 0.064121 | 33.419 | 5.2798 | 986.478 | 176.4454 |  | 176.7194 | 5.288 | 0.1553 | -8.1957 |  | -1.2968
42 | 33.133 | 0.53198 | 0.064211 | 33.133 | 5.3198 | 987.8665 | 176.2596 |  | 176.334 | 5.322 | 0.042211 | -8.4091 |  | -1.3507
43 | 32.6788 | 0.53691 | 0.064282 | 32.6788 | 5.3691 | 988.9537 | 175.4569 |  | 175.4033 | 5.3675 | -0.030511 | -9.9838 |  | -1.6399
44 | 32.2855 | 0.54048 | 0.064391 | 32.2855 | 5.4048 | 990.6329 | 174.4975 |  | 174.4707 | 5.404 | -0.015383 | -10.7756 |  | -1.8036
45 | 31.9952 | 0.54276 | 0.064215 | 31.9952 | 5.4276 | 987.9204 | 173.6572 |  | 173.6572 | 5.4276 | 0 | -12.2981 |  | -2.0862
46 | 31.5467 | 0.54614 | 0.064155 | 31.5467 | 5.4614 | 987.0054 | 172.2897 |  | 172.2897 | 5.4614 | 0 | -13.2652 |  | -2.2965
47 | 30.5468 | 0.55273 | 0.064334 | 30.5468 | 5.5273 | 989.761 | 168.8427 |  | 168.8427 | 5.5273 | 0 | -15.1652 |  | -2.7441
48 | 29.5025 | 0.55762 | 0.064266 | 29.5025 | 5.5762 | 988.7061 | 164.5113 |  | 164.5113 | 5.5762 | 0 | -21.3872 |  | -4.0423
49 | 28.5788 | 0.5604 | 0.064212 | 28.5788 | 5.604 | 987.8773 | 160.1567 |  | 160.1269 | 5.603 | -0.018608 | -34.434 |  | -6.7509
50 | 27.6702 | 0.56132 | 0.064234 | 27.6702 | 5.6132 | 988.211 | 155.3185 |  | 155.5068 | 5.62 | 0.12127 | -53.4429 |  | -10.8546
51 | 26.999 | 0.56296 | 0.06418 | 26.999 | 5.6296 | 987.3822 | 151.9938 |  | 151.9774 | 5.629 | -0.010796 | -74.582 |  | -15.5495
52 | 25.47 | 0.56405 | 0.064264 | 25.47 | 5.6405 | 988.6738 | 143.6639 |  | 143.6639 | 5.6405 | 0 | -132.9032 |  | -29.4323
53 | 24.3772 | 0.56451 | 0.064149 | 24.3772 | 5.6451 | 986.9085 | 137.612 |  | 137.612 | 5.6451 | 0 | -237.0603 |  | -54.8969
54 | 21.6095 | 0.56522 | 0.064116 | 21.6095 | 5.6522 | 986.4026 | 122.1421 |  | 122.1421 | 5.6522 | 0 | -388.4624 |  | -101.6072
55 | 17.4594 | 0.56611 | 0.064191 | 17.4594 | 5.6611 | 987.5544 | 98.8399 |  | 98.8399 | 5.6611 | 0 | -467.8292 |  | -151.6905
56 | 14.6076 | 0.56653 | 0.064136 | 14.6076 | 5.6653 | 986.704 | 82.7564 |  | 82.7812 | 5.667 | 0.02999 | -484.1859 |  | -187.8394
57 | 10.5905 | 0.56762 | 0.064141 | 10.5905 | 5.6762 | 986.783 | 60.114 |  | 60.1034 | 5.6752 | -0.017774 | -489.8862 |  | -262.5179
58 | 6.3028 | 0.56781 | 0.064089 | 6.3028 | 5.6781 | 985.9916 | 35.7874 |  | 35.8246 | 5.684 | 0.10383 | -490.0306 |  | -441.9192
59 | 1.0239 | 0.57031 | 0.064103 | 1.0239 | 5.7031 | 986.1981 | 5.8395 |  | 5.8309 | 5.6947 | -0.14676 | -490.1437 |  | -2726.0514
60 | 0.001 | 0.57051 | 0.064077 | 0.001 | 5.7051 | 985.7998 | 0.0057051 |  | 0.0056968 | 5.6968 | -0.14575 | -491.7837 |  | -2801593.1192
| Finalización: 22/07/2016 14:14:21 |  |  | 0 | 5.6968 |  |  |  | 0 | 5.697