## 1 kW
M2: SPR-220
[15 empty] | Isc | 5.697
|  |  |  | Gmin= | 985.7998 | Gmax= | 996.5532 | Gmed= | 990.7241 | DG (%)= | 0.59131 |  |  |  | Voc | 42.368
[15 empty] | Imp | 5.2296
|  |  |  | Vmáx= | 33.8667 | Imáx= | 5.2296 | Pmáx= | 177.1109 | DI' (%)= | 0.1553 |  |  |  | Vmp | 33.867
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 37.1 | Tcel= | 68.4 | Isc/G= | 5.7873 | I'sc/G= | 5.7789
| Ensayo1 |  |  | V (V) | I (A) |  |  |  |  | I' (A)
| Comienzo: 22/07/2016 14:13:14 |  |  | 42.368 | 0 | G (W/m2) | P (W) |  | P'(W) | 0 | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 42.3642 | 0.00030734 | 0.064423 | 42.3642 | 0.0030734 | 991.1173 | 14.7374 |  | 0.1302 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 0
2 | 42.0964 | 0.035009 | 0.064392 | 42.0964 | 0.35009 | 990.6437 |  |  | 14.7374 | 0.35009 | 0 | -0.77164 |  | -0.0064172
3 | 41.8265 | 0.069214 | 0.064355 | 41.8265 | 0.69214 | 990.0839 | 28.9498 |  | 28.9498 | 0.69214 | 0 | -0.78919 |  | -0.01306
4 | 41.5478 | 0.10283 | 0.064387 | 41.5478 | 1.0283 | 990.5683 | 42.7248 |  | 42.7248 | 1.0283 | 0 | -0.82887 |  | -0.020515
5 | 41.2409 | 0.13808 | 0.064367 | 41.2409 | 1.3808 | 990.2669 | 56.9449 |  | 56.9449 | 1.3808 | 0 | -0.87089 |  | -0.029158
6 | 40.9622 | 0.16861 | 0.064343 | 40.9622 | 1.6861 | 989.8902 | 69.0665 |  | 69.0665 | 1.6861 | 0 | -0.91269 |  | -0.037568
7 | 40.7503 | 0.19054 | 0.064619 | 40.7503 | 1.9054 | 994.1313 | 77.6469 |  | 77.6469 | 1.9054 | 0 | -0.96611 |  | -0.045174
8 | 40.4731 | 0.21753 | 0.064486 | 40.4731 | 2.1753 | 992.0861 | 88.0424 |  | 88.0424 | 2.1753 | 0 | -1.0271 |  | -0.055202
9 | 40.1836 | 0.24411 | 0.064411 | 40.1836 | 2.4411 | 990.9343 | 98.0925 |  | 98.0925 | 2.4411 | 0 | -1.0894 |  | -0.06618
10 | 39.9129 | 0.26747 | 0.064526 | 39.9129 | 2.6747 | 992.7104 | 106.7545 |  | 106.7545 | 2.6747 | 0 | -1.1588 |  | -0.077655
11 | 39.7779 | 0.27904 | 0.064542 | 39.7779 | 2.7904 | 992.9472 | 110.9974 |  | 110.9974 | 2.7904 | 0 | -1.1662 |  | -0.081807
12 | 39.5624 | 0.2961 | 0.064351 | 39.5624 | 2.961 | 990.0194 | 117.1443 |  | 117.1443 | 2.961 | 0 | -1.2635 |  | -0.094566
13 | 39.1872 | 0.32395 | 0.064432 | 39.1872 | 3.2395 | 991.268 | 126.9467 |  | 126.8491 | 3.237 | -0.07687 | -1.3593 |  | -0.11228
14 | 38.8934 | 0.34379 | 0.064407 | 38.8934 | 3.4379 | 990.8697 | 133.71 |  | 133.71 | 3.4379 | 0 | -1.4632 |  | -0.12933
15 | 38.7446 | 0.35366 | 0.064382 | 38.7446 | 3.5366 | 990.493 | 137.0253 |  | 137.0253 | 3.5366 | 0 | -1.5062 |  | -0.13748
16 | 38.6016 | 0.36261 | 0.064483 | 38.6016 | 3.6261 | 992.043 | 139.9737 |  | 139.9737 | 3.6261 | 0 | -1.5977 |  | -0.15008
17 | 38.3041 | 0.38044 | 0.06448 | 38.3041 | 3.8044 | 992 | 145.7228 |  | 145.7228 | 3.8044 | 0 | -1.6691 |  | -0.16577
18 | 37.9514 | 0.39928 | 0.064455 | 37.9514 | 3.9928 | 991.6124 | 151.5332 |  | 151.5332 | 3.9928 | 0 | -1.8714 |  | -0.19689
19 | 37.6242 | 0.41535 | 0.064493 | 37.6242 | 4.1535 | 992.1937 | 156.2736 |  | 156.2736 | 4.1535 | 0 | -2.0362 |  | -0.22479
20 | 37.3339 | 0.42922 | 0.064552 | 37.3339 | 4.2922 | 993.1087 | 160.2444 |  | 160.1624 | 4.29 | -0.051146 | -2.1272 |  | -0.24443
21 | 37.0001 | 0.44257 | 0.06446 | 37.0001 | 4.4257 | 991.6986 | 163.7531 |  | 163.7531 | 4.4257 | 0 | -2.459 |  | -0.29413
22 | 36.8027 | 0.45008 | 0.064331 | 36.8027 | 4.5008 | 989.7072 | 165.643 |  | 165.643 | 4.5008 | 0 | -2.6286 |  | -0.32147
23 | 36.593 | 0.45763 | 0.064695 | 36.593 | 4.5763 | 995.3153 | 167.4596 |  | 167.5959 | 4.58 | 0.081418 | -2.6492 |  | -0.33157
24 | 36.4856 | 0.46181 | 0.064404 | 36.4856 | 4.6181 | 990.8267 | 168.4947 |  | 168.4947 | 4.6181 | 0 | -2.8178 |  | -0.35666
25 | 36.1946 | 0.47126 | 0.064565 | 36.1946 | 4.7126 | 993.3024 | 170.5689 |  | 170.5689 | 4.7126 | 0 | -3.0813 |  | -0.40119 |  |  | valores no medidos, introducidos manualmente (insertados)
26 | 35.9827 | 0.47832 | 0.064625 | 35.9827 | 4.7832 | 994.2281 | 172.1114 |  | 171.9974 | 4.78 | -0.066251 | -3.1415 |  | -0.41732
27 | 35.8514 | 0.48252 | 0.064488 | 35.8514 | 4.8252 | 992.1184 | 172.9907 |  | 172.8036 | 4.82 | -0.10815 | -3.2836 |  | -0.44146 |  | 177.1109 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 35.6409 | 0.48812 | 0.064776 | 35.6409 | 4.8812 | 996.5532 | 173.9719 |  | 173.8208 | 4.877 | -0.08682 | -3.692 |  | -0.5052
29 | 35.3811 | 0.49462 | 0.064686 | 35.3811 | 4.9462 | 995.1754 | 175.0021 |  | 174.9244 | 4.944 | -0.044442 | -3.8774 |  | -0.54181
30 | 35.2897 | 0.4966 | 0.064648 | 35.2897 | 4.966 | 994.5834 | 175.25 |  | 175.25 | 4.966 | 0 | -4.1493 |  | -0.5839
31 | 35.0212 | 0.50269 | 0.064623 | 35.0212 | 5.0269 | 994.1958 | 176.0473 |  | 175.9746 | 5.0248 | -0.04127 | -4.569 |  | -0.65556
32 | 34.9574 | 0.50385 | 0.064522 | 34.9574 | 5.0385 | 992.6458 | 176.1316 |  | 176.1316 | 5.0385 | 0 | -4.6715 |  | -0.67332
33 | 34.7077 | 0.50875 | 0.064646 | 34.7077 | 5.0875 | 994.5511 | 176.5757 |  | 176.6276 | 5.089 | 0.029403 | -4.9402 |  | -0.72435
34 | 34.6787 | 0.5093 | 0.064573 | 34.6787 | 5.093 | 993.4316 | 176.6194 |  | 176.6706 | 5.0945 | 0.029014 | -5.2776 |  | -0.77532
35 | 34.3355 | 0.51549 | 0.064591 | 34.3355 | 5.1549 | 993.7007 | 176.9962 |  | 177.0336 | 5.156 | 0.021162 | -5.5811 |  | -0.83809
36 | 34.2926 | 0.5164 | 0.064567 | 34.2926 | 5.164 | 993.3347 | 177.0869 |  | 177.0529 | 5.163 | -0.019163 | -6.1163 |  | -0.92085
37 | 33.8667 | 0.52296 | 0.064537 | 33.8667 | 5.2296 | 992.8718 | 177.1109 |  | 177.1109 | 5.2296 | 0 | -6.3912 |  | -0.98692
38 | 33.7644 | 0.52417 | 0.064431 | 33.7644 | 5.2417 | 991.2465 | 176.9814 |  | 177.0603 | 5.244 | 0.044595 | -7.1294 |  | -1.1073
39 | 33.6853 | 0.52508 | 0.064489 | 33.6853 | 5.2508 | 992.1399 | 176.875 |  | 177.0161 | 5.255 | 0.079744 | -7.1906 |  | -1.1218
40 | 33.5583 | 0.52646 | 0.064416 | 33.5583 | 5.2646 | 991.0204 | 176.6724 |  | 176.8857 | 5.271 | 0.12075 | -7.9369 |  | -1.2467
41 | 33.419 | 0.52798 | 0.064121 | 33.419 | 5.2798 | 986.478 | 176.4454 |  | 176.7194 | 5.288 | 0.1553 | -8.1957 |  | -1.2968
42 | 33.133 | 0.53198 | 0.064211 | 33.133 | 5.3198 | 987.8665 | 176.2596 |  | 176.334 | 5.322 | 0.042211 | -8.4091 |  | -1.3507
43 | 32.6788 | 0.53691 | 0.064282 | 32.6788 | 5.3691 | 988.9537 | 175.4569 |  | 175.4033 | 5.3675 | -0.030511 | -9.9838 |  | -1.6399
44 | 32.2855 | 0.54048 | 0.064391 | 32.2855 | 5.4048 | 990.6329 | 174.4975 |  | 174.4707 | 5.404 | -0.015383 | -10.7756 |  | -1.8036
45 | 31.9952 | 0.54276 | 0.064215 | 31.9952 | 5.4276 | 987.9204 | 173.6572 |  | 173.6572 | 5.4276 | 0 | -12.2981 |  | -2.0862
46 | 31.5467 | 0.54614 | 0.064155 | 31.5467 | 5.4614 | 987.0054 | 172.2897 |  | 172.2897 | 5.4614 | 0 | -13.2652 |  | -2.2965
47 | 30.5468 | 0.55273 | 0.064334 | 30.5468 | 5.5273 | 989.761 | 168.8427 |  | 168.8427 | 5.5273 | 0 | -15.1652 |  | -2.7441
48 | 29.5025 | 0.55762 | 0.064266 | 29.5025 | 5.5762 | 988.7061 | 164.5113 |  | 164.5113 | 5.5762 | 0 | -21.3872 |  | -4.0423
49 | 28.5788 | 0.5604 | 0.064212 | 28.5788 | 5.604 | 987.8773 | 160.1567 |  | 160.1269 | 5.603 | -0.018608 | -34.434 |  | -6.7509
50 | 27.6702 | 0.56132 | 0.064234 | 27.6702 | 5.6132 | 988.211 | 155.3185 |  | 155.5068 | 5.62 | 0.12127 | -53.4429 |  | -10.8546
51 | 26.999 | 0.56296 | 0.06418 | 26.999 | 5.6296 | 987.3822 | 151.9938 |  | 151.9774 | 5.629 | -0.010796 | -74.582 |  | -15.5495
52 | 25.47 | 0.56405 | 0.064264 | 25.47 | 5.6405 | 988.6738 | 143.6639 |  | 143.6639 | 5.6405 | 0 | -132.9032 |  | -29.4323
53 | 24.3772 | 0.56451 | 0.064149 | 24.3772 | 5.6451 | 986.9085 | 137.612 |  | 137.612 | 5.6451 | 0 | -237.0603 |  | -54.8969
54 | 21.6095 | 0.56522 | 0.064116 | 21.6095 | 5.6522 | 986.4026 | 122.1421 |  | 122.1421 | 5.6522 | 0 | -388.4624 |  | -101.6072
55 | 17.4594 | 0.56611 | 0.064191 | 17.4594 | 5.6611 | 987.5544 | 98.8399 |  | 98.8399 | 5.6611 | 0 | -467.8292 |  | -151.6905
56 | 14.6076 | 0.56653 | 0.064136 | 14.6076 | 5.6653 | 986.704 | 82.7564 |  | 82.7812 | 5.667 | 0.02999 | -484.1859 |  | -187.8394
57 | 10.5905 | 0.56762 | 0.064141 | 10.5905 | 5.6762 | 986.783 | 60.114 |  | 60.1034 | 5.6752 | -0.017774 | -489.8862 |  | -262.5179
58 | 6.3028 | 0.56781 | 0.064089 | 6.3028 | 5.6781 | 985.9916 | 35.7874 |  | 35.8246 | 5.684 | 0.10383 | -490.0306 |  | -441.9192
59 | 1.0239 | 0.57031 | 0.064103 | 1.0239 | 5.7031 | 986.1981 | 5.8395 |  | 5.8309 | 5.6947 | -0.14676 | -490.1437 |  | -2726.0514
60 | 0.001 | 0.57051 | 0.064077 | 0.001 | 5.7051 | 985.7998 | 0.0057051 |  | 0.0056968 | 5.6968 | -0.14575 | -491.7837 |  | -2801593.1192
| Finalización: 22/07/2016 14:14:21 |  |  | 0 | 5.6968 |  |  |  | 0 | 5.697
[5 empty] | Isc interpolada |  |  |  |  | Isc interpolada
[5 empty] | 5.706 |  |  |  |  | 5.6968

## 0,75 kW
M2: SPR-220
|  |  |  | Gmin= | 745.62 | Gmax= | 751.734 | Gmed= | 748.5523 | DG (%)= | 0.42671
|  |  |  | Vmáx= | 35.6721 | Imáx= | 3.977 | Pmáx= | 141.8681 | DI' (%)= | 0.41241
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 34.3 | Tcel= | 55 | Isc/G= | 5.7488 | I'sc/G= | 5.7488
Ensayo1
| Comienzo: 22/07/2016 13:16:51 |  |  | V (V) | I (A) | G (kW/m2) | P (W) |  | P'(W) | I' (A) | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 43.8663 | 0.00056578 | 0.048657 | 43.8663 | 0.0056578 | 748.5693 | 0.24819 |  | 0.24819 | 0.0056578 | 0 | 0 |  | 0
2 | 43.5463 | 0.036839 | 0.048725 | 43.5463 | 0.36839 | 749.6135 | 16.0419 |  | 16.0419 | 0.36839 | 0 | -0.88225 |  | -0.0074635
3 | 43.2103 | 0.072169 | 0.048701 | 43.2103 | 0.72169 | 749.2475 | 31.1843 |  | 31.1843 | 0.72169 | 0 | -0.95098 |  | -0.015883
4 | 42.8446 | 0.10778 | 0.0487 | 42.8446 | 1.0778 | 749.226 | 46.1771 |  | 46.1771 | 1.0778 | 0 | -1.0271 |  | -0.025837
5 | 42.4658 | 0.14131 | 0.048727 | 42.4658 | 1.4131 | 749.6458 | 60.0067 |  | 60.0067 | 1.4131 | 0 | -1.1298 |  | -0.037594
6 | 41.7648 | 0.19686 | 0.048789 | 41.7648 | 1.9686 | 750.6038 | 82.22 |  | 82.22 | 1.9686 | 0 | -1.2617 |  | -0.059473
7 | 41.3374 | 0.22642 | 0.048698 | 41.3374 | 2.2642 | 749.1937 | 93.5981 |  | 93.5981 | 2.2642 | 0 | -1.4459 |  | -0.079199
8 | 40.751 | 0.26115 | 0.048781 | 40.751 | 2.6115 | 750.4746 | 106.4202 |  | 106.4202 | 2.6115 | 0 | -1.6886 |  | -0.10821
9 | 40.3773 | 0.28055 | 0.048805 | 40.3773 | 2.8055 | 750.8406 | 113.2792 |  | 113.2792 | 2.8055 | 0 | -1.9259 |  | -0.13382
10 | 39.6923 | 0.31059 | 0.048757 | 39.6923 | 3.1059 | 750.1086 | 123.2791 |  | 123.2791 | 3.1059 | 0 | -2.2807 |  | -0.17846
11 | 39.299 | 0.32512 | 0.048728 | 39.299 | 3.2512 | 749.6673 | 127.7671 |  | 127.7671 | 3.2512 | 0 | -2.7071 |  | -0.22396
12 | 38.8259 | 0.34066 | 0.048796 | 38.8259 | 3.4066 | 750.7006 | 132.2631 |  | 132.0079 | 3.4 | -0.19288 | -3.1787 |  | -0.27836
13 | 38.2881 | 0.35505 | 0.048804 | 38.2881 | 3.5505 | 750.8298 | 135.9433 |  | 135.54 | 3.54 | -0.2966 | -3.8408 |  | -0.35511
14 | 37.9819 | 0.36089 | 0.048495 | 37.9819 | 3.6089 | 746.0828 | 137.0713 |  | 137.0713 | 3.6089 | 0 | -4.4474 |  | -0.42257
15 | 37.8346 | 0.36416 | 0.04848 | 37.8346 | 3.6416 | 745.846 | 137.7791 |  | 137.7791 | 3.6416 | 0 | -4.4967 |  | -0.43281
16 | 37.6176 | 0.36866 | 0.048562 | 37.6176 | 3.6866 | 747.1054 | 138.6811 |  | 138.6811 | 3.6866 | 0 | -4.8234 |  | -0.4727
17 | 37.4101 | 0.37414 | 0.048784 | 37.4101 | 3.7414 | 750.5284 | 139.9673 |  | 139.39 | 3.726 | -0.41241 | -5.2673 |  | -0.52461
18 | 37.2497 | 0.37536 | 0.048512 | 37.2497 | 3.7536 | 746.3412 | 139.82 |  | 139.82 | 3.7536 | 0 | -5.8139 |  | -0.58585
19 | 37.0001 | 0.37935 | 0.048499 | 37.0001 | 3.7935 | 746.1366 | 140.3613 |  | 140.3613 | 3.7935 | 0 | -6.2479 |  | -0.64058
20 | 36.7265 | 0.38354 | 0.048489 | 36.7265 | 3.8354 | 745.986 | 140.8601 |  | 140.8601 | 3.8354 | 0 | -6.5386 |  | -0.68283
21 | 36.614 | 0.38517 | 0.048544 | 36.614 | 3.8517 | 746.8256 | 141.0246 |  | 141.0556 | 3.8525 | 0.021988 | -6.5692 |  | -0.69121
22 | 36.5175 | 0.38642 | 0.048476 | 36.5175 | 3.8642 | 745.7814 | 141.112 |  | 141.2169 | 3.8671 | 0.074372 | -6.6105 |  | -0.70003
23 | 36.4747 | 0.38709 | 0.0485 | 36.4747 | 3.8709 | 746.1474 | 141.1911 |  | 141.2812 | 3.8734 | 0.063768 | -6.7959 |  | -0.72168
24 | 36.31 | 0.38928 | 0.048465 | 36.31 | 3.8928 | 745.62 | 141.3473 |  | 141.5 | 3.897 | 0.10803 | -6.9799 |  | -0.74912
25 | 36.2461 | 0.39008 | 0.04855 | 36.2461 | 3.9008 | 746.9224 | 141.3874 |  | 141.5629 | 3.9056 | 0.12414 | -7.4255 |  | -0.80011 |  | valores no medidos. introducidos manualmente (insertados)
26 | 36.0154 | 0.39299 | 0.048467 | 36.0154 | 3.9299 | 745.6523 | 141.5363 |  | 141.7313 | 3.9353 | 0.1378 | -7.7697 |  | -0.84898
27 | 35.9863 | 0.39524 | 0.048749 | 35.9863 | 3.9524 | 749.9794 | 142.2316 |  | 141.7502 | 3.939 | -0.33844 | -7.8449 |  | -0.85868 | 141.8681 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 35.8877 | 0.39629 | 0.048719 | 35.8877 | 3.9629 | 749.5274 | 142.2175 |  | 141.8101 | 3.9515 | -0.28651 | -7.8952 |  | -0.86932
29 | 35.7846 | 0.39726 | 0.048753 | 35.7846 | 3.9726 | 750.044 | 142.1566 |  | 141.8609 | 3.9643 | -0.208 | -8.0503 |  | -0.89183
30 | 35.6721 | 0.39805 | 0.048709 | 35.6721 | 3.9805 | 749.3659 | 141.9914 |  | 141.8681 | 3.977 | -0.086824 | -8.8565 |  | -0.98739
31 | 35.5698 | 0.39867 | 0.048653 | 35.5698 | 3.9867 | 748.5048 | 141.8077 |  | 141.8524 | 3.988 | 0.031542 | -9.3017 |  | -1.0429
32 | 35.4893 | 0.39932 | 0.048594 | 35.4893 | 3.9932 | 747.6006 | 141.7171 |  | 141.7974 | 3.9955 | 0.056633 | -10.7397 |  | -1.2091
33 | 35.3695 | 0.40041 | 0.048598 | 35.3695 | 4.0041 | 747.6652 | 141.6244 |  | 141.6903 | 4.006 | 0.046577 | -11.4033 |  | -1.2916
34 | 35.1337 | 0.40161 | 0.048485 | 35.1337 | 4.0161 | 745.9214 | 141.1021 |  | 141.4201 | 4.0252 | 0.22536 | -12.2833 |  | -1.4073
35 | 35.0118 | 0.4029 | 0.048515 | 35.0118 | 4.029 | 746.3842 | 141.0625 |  | 141.2725 | 4.035 | 0.14888 | -12.4399 |  | -1.4337
36 | 34.9051 | 0.40366 | 0.048513 | 34.9051 | 4.0366 | 746.3519 | 140.8985 |  | 141.1318 | 4.0433 | 0.1656 | -12.8522 |  | -1.4888
37 | 34.773 | 0.40466 | 0.048537 | 34.773 | 4.0466 | 746.7179 | 140.7127 |  | 140.9525 | 4.0535 | 0.17042 | -12.948 |  | -1.5094
38 | 34.6773 | 0.40516 | 0.048516 | 34.6773 | 4.0516 | 746.395 | 140.4971 |  | 140.807 | 4.0605 | 0.22058 | -13.684 |  | -1.6023
39 | 34.5829 | 0.40622 | 0.048509 | 34.5829 | 4.0622 | 746.2873 | 140.482 |  | 140.6556 | 4.0672 | 0.12358 | -14.08 |  | -1.6559
40 | 34.4937 | 0.40696 | 0.048535 | 34.4937 | 4.0696 | 746.6964 | 140.3748 |  | 140.5099 | 4.0735 | 0.096221 | -14.1678 |  | -1.6731
41 | 34.4029 | 0.40746 | 0.048561 | 34.4029 | 4.0746 | 747.0947 | 140.1787 |  | 140.3572 | 4.0798 | 0.12729 | -14.3979 |  | -1.7074
42 | 34.1475 | 0.40956 | 0.048557 | 34.1475 | 4.0956 | 747.0301 | 139.8559 |  | 139.8559 | 4.0956 | 0 | -16.1277 |  | -1.9344
43 | 33.9588 | 0.41057 | 0.048573 | 33.9588 | 4.1057 | 747.2776 | 139.4247 |  | 139.469 | 4.107 | 0.031749 | -16.6058 |  | -2.0083
44 | 33.7651 | 0.4118 | 0.048564 | 33.7651 | 4.118 | 747.1377 | 139.0443 |  | 139.0443 | 4.118 | 0 | -17.6297 |  | -2.1501
45 | 33.6512 | 0.41209 | 0.048557 | 33.6512 | 4.1209 | 747.0301 | 138.6715 |  | 138.7774 | 4.124 | 0.076346 | -18.9569 |  | -2.3232
46 | 33.4153 | 0.41368 | 0.048656 | 33.4153 | 4.1368 | 748.5586 | 138.2342 |  | 138.2058 | 4.136 | -0.020535 | -19.6534 |  | -2.4326
47 | 32.9611 | 0.41556 | 0.048609 | 32.9611 | 4.1556 | 747.8374 | 136.9743 |  | 136.9743 | 4.1556 | 0 | -23.1306 |  | -2.9162
48 | 32.2978 | 0.41815 | 0.048673 | 32.2978 | 4.1815 | 748.8169 | 135.0527 |  | 135.0527 | 4.1815 | 0 | -25.6634 |  | -3.3226
49 | 31.48 | 0.42066 | 0.048744 | 31.48 | 4.2066 | 749.9041 | 132.4246 |  | 132.3104 | 4.203 | -0.086278 | -38.0091 |  | -5.0747
50 | 30.8291 | 0.42131 | 0.048772 | 30.8291 | 4.2131 | 750.3347 | 129.8845 |  | 129.9445 | 4.215 | 0.046154 | -54.2433 |  | -7.4162
51 | 30.2122 | 0.42181 | 0.048783 | 30.2122 | 4.2181 | 750.5069 | 127.4378 |  | 127.5259 | 4.221 | 0.069114 | -102.8022 |  | -14.3627
52 | 29.4118 | 0.42265 | 0.048813 | 29.4118 | 4.2265 | 750.9697 | 124.3102 |  | 124.2944 | 4.226 | -0.012694 | -160.0812 |  | -23.001
53 | 25.6819 | 0.425 | 0.048843 | 25.6819 | 4.25 | 751.4326 | 109.1484 |  | 108.9839 | 4.2436 | -0.15073 | -211.9265 |  | -35.0181
54 | 21.521 | 0.42618 | 0.04882 | 21.521 | 4.2618 | 751.0699 | 91.7185 |  | 91.6362 | 4.258 | -0.089736 | -288.9567 |  | -57.1711
55 | 15.125 | 0.42803 | 0.048791 | 15.125 | 4.2803 | 750.6253 | 64.7388 |  | 64.7123 | 4.2785 | -0.040909 | -311.9983 |  | -88.2569
56 | 10.468 | 0.42924 | 0.048803 | 10.468 | 4.2924 | 750.8087 | 44.9333 |  | 44.9288 | 4.292 | -0.010213 | -344.9605 |  | -141.4374
57 | 4.3059 | 0.43089 | 0.048835 | 4.3059 | 4.3089 | 751.3048 | 18.5536 |  | 18.552 | 4.3085 | -0.0085057 | -372.7858 |  | -373.0157
58 | 1.2721 | 0.43166 | 0.048819 | 1.2721 | 4.3166 | 751.0666 | 5.4911 |  | 5.4911 | 4.3166 | 0 | -373.9554 |  | -1268.9632
59 | 0.73364 | 0.43178 | 0.048863 | 0.73364 | 4.3178 | 751.734 | 3.1678 |  | 3.1679 | 4.3181 | 0.0057876 | -374.6205 |  | -2204.9372
60 | 0.001 | 0.432 | 0.048845 | 0.001 | 4.32 | 751.4629 | 0.00432 |  | 0.00432 | 4.32 | 0 | -375.7154 |  | -1623101.733
Finalización: 22/07/2016 13:18:30
[5 empty] | Isc interpolada |  |  |  |  | Isc interpolada
[5 empty] | 4.3197 |  |  |  |  | 4.32

## 0,5 kW
M2: SPR-220
|  |  |  | Gmin= | 500.4779 | Gmax= | 507.6145 | Gmed= | 505.11 | DG (%)= | 0.92555
|  |  |  | Vmáx= | 36.503 | Imáx= | 2.606 | Pmáx= | 95.1269 | DI' (%)= | 0.33523
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 33.5 | Tcel= | 44.6 | Isc/G= | 5.5365 | I'sc/G= | 5.5349
Ensayo1
| Comienzo: 22/07/2016 13:05:49 |  |  | V (V) | I (A) | G (kW/m2) | P (W) |  | P'(W) | I' (A) | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 44.1914 | 0.00021653 | 0.032531 | 44.1914 | 0.0021653 | 500.4779 | 0.095688 |  | 0.095688 | 0.0021653 | 0 | 0 |  | 0
2 | 43.7524 | 0.036343 | 0.03255 | 43.7524 | 0.36343 | 500.7685 | 15.9008 |  | 15.9008 | 0.36343 | 0 | -1.2153 |  | -0.010094
3 | 43.2713 | 0.071491 | 0.03261 | 43.2713 | 0.71491 | 501.6942 | 30.9351 |  | 30.9351 | 0.71491 | 0 | -1.3688 |  | -0.022615
4 | 42.7299 | 0.10576 | 0.032574 | 42.7299 | 1.0576 | 501.1345 | 45.1909 |  | 45.1909 | 1.0576 | 0 | -1.5797 |  | -0.039099
5 | 42.2597 | 0.1313 | 0.03259 | 42.2597 | 1.313 | 501.382 | 55.4885 |  | 55.4885 | 1.313 | 0 | -1.8409 |  | -0.057197
6 | 41.7459 | 0.15495 | 0.032597 | 41.7459 | 1.5495 | 501.4897 | 64.6843 |  | 64.6843 | 1.5495 | 0 | -2.1729 |  | -0.080652
7 | 41.2343 | 0.17536 | 0.032701 | 41.2343 | 1.7536 | 503.0935 | 72.3076 |  | 72.3076 | 1.7536 | 0 | -2.5066 |  | -0.1066
8 | 40.7278 | 0.1924 | 0.032717 | 40.7278 | 1.924 | 503.3411 | 78.3608 |  | 78.3608 | 1.924 | 0 | -2.9719 |  | -0.1404
9 | 40.2329 | 0.20628 | 0.032707 | 40.2329 | 2.0628 | 503.1904 | 82.9926 |  | 82.9926 | 2.0628 | 0 | -3.5658 |  | -0.18282
10 | 39.7772 | 0.21691 | 0.032707 | 39.7772 | 2.1691 | 503.1796 | 86.2813 |  | 86.2813 | 2.1691 | 0 | -4.2866 |  | -0.23376
11 | 39.2852 | 0.22777 | 0.032863 | 39.2852 | 2.2777 | 505.58 | 89.4783 |  | 89.2364 | 2.2715 | -0.27044 | -4.8053 |  | -0.27785
12 | 38.8687 | 0.23423 | 0.032679 | 38.8687 | 2.3423 | 502.7491 | 91.0437 |  | 91.0437 | 2.3423 | 0 | -5.8798 |  | -0.35434
13 | 38.3665 | 0.24151 | 0.032695 | 38.3665 | 2.4151 | 502.9967 | 92.6599 |  | 92.6599 | 2.4151 | 0 | -6.8994 |  | -0.43431
14 | 37.9268 | 0.24753 | 0.032907 | 37.9268 | 2.4753 | 506.269 | 93.8788 |  | 93.8788 | 2.4753 | 0 | -7.3121 |  | -0.47722
15 | 37.8005 | 0.24903 | 0.032856 | 37.8005 | 2.4903 | 505.4832 | 94.1339 |  | 94.1339 | 2.4903 | 0 | -8.4077 |  | -0.5539
16 | 37.6539 | 0.25063 | 0.032856 | 37.6539 | 2.5063 | 505.4724 | 94.3738 |  | 94.3738 | 2.5063 | 0 | -9.1242 |  | -0.60733
17 | 37.5545 | 0.25174 | 0.032891 | 37.5545 | 2.5174 | 506.0214 | 94.5391 |  | 94.5284 | 2.5171 | -0.011274 | -9.2458 |  | -0.61971
18 | 37.3165 | 0.25402 | 0.032869 | 37.3165 | 2.5402 | 505.6769 | 94.7897 |  | 94.7897 | 2.5402 | 0 | -10.324 |  | -0.70276
19 | 37.1655 | 0.25543 | 0.032942 | 37.1655 | 2.5543 | 506.8072 | 94.9306 |  | 94.9022 | 2.5535 | -0.02993 | -11.3103 |  | -0.77709
20 | 36.9312 | 0.25725 | 0.032877 | 36.9312 | 2.5725 | 505.7953 | 95.0052 |  | 95.0239 | 2.573 | 0.019623 | -12.0199 |  | -0.83743
21 | 36.8448 | 0.25791 | 0.032879 | 36.8448 | 2.5791 | 505.8384 | 95.0276 |  | 95.0559 | 2.5799 | 0.029816 | -12.5151 |  | -0.87631
22 | 36.7135 | 0.25816 | 0.032756 | 36.7135 | 2.5816 | 503.9331 | 94.7811 |  | 95.0989 | 2.5903 | 0.33523 | -12.6293 |  | -0.89106
23 | 36.6532 | 0.25955 | 0.032928 | 36.6532 | 2.5955 | 506.5811 | 95.1351 |  | 95.1151 | 2.595 | -0.021021 | -12.8149 |  | -0.90728
24 | 36.5966 | 0.26001 | 0.032887 | 36.5966 | 2.6001 | 505.9568 | 95.1544 |  | 95.1256 | 2.5993 | -0.030226 | -13.1633 |  | -0.93493
25 | 36.503 | 0.26053 | 0.032917 | 36.503 | 2.6053 | 506.4089 | 95.1022 |  | 95.1269 | 2.606 | 0.025924 | -13.9716 |  | -0.99745 |  | valores no medidos. introducidos manualmente (insertados)
26 | 36.3862 | 0.26138 | 0.032921 | 36.3862 | 2.6138 | 506.4735 | 95.1054 |  | 95.0917 | 2.6134 | -0.014401 | -15.7881 |  | -1.134
27 | 36.2911 | 0.26185 | 0.032905 | 36.2911 | 2.6185 | 506.2367 | 95.0293 |  | 95.0428 | 2.6189 | 0.014275 | -17.284 |  | -1.2473 | 95.1269 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 36.154 | 0.26266 | 0.032903 | 36.154 | 2.6266 | 506.1936 | 94.9605 |  | 94.9605 | 2.6266 | 0 | -17.9073 |  | -1.3009
29 | 36.0125 | 0.26346 | 0.032845 | 36.0125 | 2.6346 | 505.3002 | 94.8782 |  | 94.8713 | 2.6344 | -0.0072725 | -18.0464 |  | -1.3201
30 | 35.8942 | 0.26365 | 0.032889 | 35.8942 | 2.6365 | 505.9891 | 94.6342 |  | 94.7822 | 2.6406 | 0.15636 | -19.0779 |  | -1.4035
31 | 35.8013 | 0.26397 | 0.032884 | 35.8013 | 2.6397 | 505.9137 | 94.5044 |  | 94.6909 | 2.6449 | 0.19735 | -21.6012 |  | -1.5958
32 | 35.7287 | 0.26446 | 0.032738 | 35.7287 | 2.6446 | 503.664 | 94.4875 |  | 94.6133 | 2.6481 | 0.1331 | -22.6769 |  | -1.6807
33 | 35.5756 | 0.26507 | 0.032867 | 35.5756 | 2.6507 | 505.6446 | 94.3013 |  | 94.4426 | 2.6547 | 0.14989 | -23.1992 |  | -1.7312
34 | 35.4907 | 0.26558 | 0.032731 | 35.4907 | 2.6558 | 503.5564 | 94.2572 |  | 94.345 | 2.6583 | 0.093157 | -23.5842 |  | -1.7665
35 | 35.3913 | 0.26571 | 0.032756 | 35.3913 | 2.6571 | 503.9331 | 94.0376 |  | 94.2293 | 2.6625 | 0.20386 | -23.6705 |  | -1.7807
36 | 35.2491 | 0.26631 | 0.032739 | 35.2491 | 2.6631 | 503.6748 | 93.8715 |  | 94.0621 | 2.6685 | 0.20314 | -23.705 |  | -1.7946
37 | 35.1772 | 0.26727 | 0.03289 | 35.1772 | 2.6727 | 505.9998 | 94.0192 |  | 93.976 | 2.6715 | -0.046005 | -23.9467 |  | -1.8186
38 | 35.0074 | 0.26736 | 0.032761 | 35.0074 | 2.6736 | 504.0192 | 93.5972 |  | 93.7674 | 2.6785 | 0.18186 | -24.2579 |  | -1.856
39 | 34.8333 | 0.26873 | 0.032914 | 34.8333 | 2.6873 | 506.3766 | 93.606 |  | 93.5413 | 2.6854 | -0.069152 | -25.2404 |  | -1.9459
40 | 34.6018 | 0.26939 | 0.032911 | 34.6018 | 2.6939 | 506.3228 | 93.2135 |  | 93.2135 | 2.6939 | 0 | -27.253 |  | -2.1218
41 | 34.3805 | 0.26964 | 0.03281 | 34.3805 | 2.6964 | 504.762 | 92.7038 |  | 92.8616 | 2.701 | 0.17028 | -31.1465 |  | -2.4469
42 | 34.1961 | 0.27023 | 0.032799 | 34.1961 | 2.7023 | 504.6005 | 92.4074 |  | 92.5279 | 2.7058 | 0.13041 | -38.3996 |  | -3.0384
43 | 33.8326 | 0.27199 | 0.032908 | 33.8326 | 2.7199 | 506.2797 | 92.0229 |  | 91.8385 | 2.7145 | -0.2003 | -41.7882 |  | -3.3528
44 | 33.5329 | 0.27247 | 0.032937 | 33.5329 | 2.7247 | 506.721 | 91.367 |  | 91.2161 | 2.7202 | -0.16508 | -52.5788 |  | -4.2652
45 | 33.2774 | 0.27274 | 0.032937 | 33.2774 | 2.7274 | 506.721 | 90.7593 |  | 90.6577 | 2.7243 | -0.11191 | -62.3007 |  | -5.1003
46 | 32.694 | 0.27282 | 0.032902 | 32.694 | 2.7282 | 506.1828 | 89.1955 |  | 89.271 | 2.7305 | 0.084661 | -94.1021 |  | -7.8591
47 | 32.1701 | 0.27294 | 0.032869 | 32.1701 | 2.7294 | 505.6769 | 87.8043 |  | 87.9691 | 2.7345 | 0.18767 | -130.9823 |  | -11.1337
48 | 31.4988 | 0.27312 | 0.032887 | 31.4988 | 2.7312 | 505.9568 | 86.0295 |  | 86.2596 | 2.7385 | 0.26751 | -167.8095 |  | -14.5893
49 | 30.5185 | 0.2742 | 0.032878 | 30.5185 | 2.742 | 505.8169 | 83.6823 |  | 83.7274 | 2.7435 | 0.053957 | -196.0742 |  | -17.6264
50 | 29.7101 | 0.2745 | 0.032882 | 29.7101 | 2.745 | 505.8814 | 81.5528 |  | 81.6047 | 2.7467 | 0.0636 | -252.6212 |  | -23.3549
51 | 28.6825 | 0.27481 | 0.032961 | 28.6825 | 2.7481 | 507.0978 | 78.8224 |  | 78.8856 | 2.7503 | 0.08015 | -285.4275 |  | -27.369
52 | 27.4054 | 0.27572 | 0.032951 | 27.4054 | 2.7572 | 506.9363 | 75.5615 |  | 75.4635 | 2.7536 | -0.12977 | -387.02 |  | -38.8865
53 | 25.9149 | 0.27637 | 0.032904 | 25.9149 | 2.7637 | 506.2151 | 71.6203 |  | 71.4525 | 2.7572 | -0.23425 | -414.0311 |  | -44.0506
54 | 23.4658 | 0.27648 | 0.032966 | 23.4658 | 2.7648 | 507.1624 | 64.8779 |  | 64.8007 | 2.7615 | -0.11905 | -569.5609 |  | -67.0271
55 | 21.2343 | 0.27686 | 0.032942 | 21.2343 | 2.7686 | 506.8072 | 58.7901 |  | 58.7172 | 2.7652 | -0.124 | -603.0846 |  | -78.5355
56 | 17.4449 | 0.27723 | 0.0329 | 17.4449 | 2.7723 | 506.1613 | 48.362 |  | 48.3451 | 2.7713 | -0.034824 | -621.2149 |  | -98.6861
57 | 12.5257 | 0.27788 | 0.032937 | 12.5257 | 2.7788 | 506.721 | 34.8067 |  | 34.8067 | 2.7788 | 0 | -653.1766 |  | -144.9079
58 | 5.8104 | 0.27916 | 0.032965 | 5.8104 | 2.7916 | 507.1516 | 16.2203 |  | 16.2058 | 2.7891 | -0.08969 | -653.3204 |  | -313.608
59 | 0.4608 | 0.27952 | 0.032995 | 0.4608 | 2.7952 | 507.6145 | 1.288 |  | 1.289 | 2.7973 | 0.075627 | -653.9836 |  | -3970.0471
60 | 0.001 | 0.27988 | 0.032859 | 0.001 | 2.7988 | 505.5155 | 0.0027988 |  | 0.002798 | 2.798 | -0.029237 | -656.8514 |  | -1837863.7286
Finalización: 22/07/2016 13:07:58
[5 empty] | Isc interpolada |  |  |  |  | Isc interpolada
[5 empty] | 2.7958 |  |  |  |  | 2.798

## 0,25 kW
M2: SPR-220
|  |  |  | Gmin= | 248.2422 | Gmax= | 253.4197 | Gmed= | 251.2619 | DG (%)= | 1.2164
|  |  |  | Vmáx= | 35.7781 | Imáx= | 1.2515 | Pmáx= | 44.7763 | DI' (%)= | 1.2503
| 1V1 100 VCC | 2V2 1 VCC | 3V3 100 mVCC | Ta= | 31.2 | Tcel= | 40.5 | Isc/G= | 5.3116 | I'sc/G= | 5.3053
Ensayo1
| Comienzo: 22/07/2016 13:01:00 |  |  | V (V) | I (A) | G (W/m2) | P (W) |  | P' (W) | I' (A) | DI(%) | dU/dI | Acción | dU/dI (pu)
1 | 42.9476 | 0.00030734 | 0.016136 | 42.9476 | 0.0030734 | 248.2422 | 0.132 |  | 0.132 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 0
2 | 42.1211 | 0.035358 | 0.016192 | 42.1211 | 0.35358 | 249.1033 | 14.8931 |  | 15.0794 | 0.358 | 1.2503 | -2.3287 |  | -0.019793
3 | 41.0333 | 0.068124 | 0.016176 | 41.0333 | 0.68124 | 248.8557 | 27.9537 |  | 27.9537 | 0.68124 | 0 | -3.3652 |  | -0.055869
4 | 39.4427 | 0.098034 | 0.016211 | 39.4427 | 0.98034 | 249.4047 | 38.6673 |  | 38.6673 | 0.98034 | 0 | -5.3182 |  | -0.13218
5 | 39.1081 | 0.10226 | 0.01621 | 39.1081 | 1.0226 | 249.3832 | 39.992 |  | 39.992 | 1.0226 | 0 | -7.9162 |  | -0.20699
6 | 38.7526 | 0.10637 | 0.016234 | 38.7526 | 1.0637 | 249.7492 | 41.2227 |  | 41.2227 | 1.0637 | 0 | -8.6427 |  | -0.23724
7 | 38.3556 | 0.11012 | 0.016225 | 38.3556 | 1.1012 | 249.62 | 42.2365 |  | 42.2365 | 1.1012 | 0 | -10.6021 |  | -0.30438
8 | 37.942 | 0.1137 | 0.016246 | 37.942 | 1.137 | 249.9429 | 43.1406 |  | 43.1406 | 1.137 | 0 | -11.5432 |  | -0.34592
9 | 37.5581 | 0.11644 | 0.016247 | 37.5581 | 1.1644 | 249.9537 | 43.7325 |  | 43.6764 | 1.1629 | -0.12838 | -14.8293 |  | -0.45915
10 | 37.138 | 0.11878 | 0.016266 | 37.138 | 1.1878 | 250.2443 | 44.1123 |  | 44.1123 | 1.1878 | 0 | -16.8777 |  | -0.5398
11 | 36.9703 | 0.11996 | 0.01625 | 36.9703 | 1.1996 | 249.9967 | 44.3496 |  | 44.272 | 1.1975 | -0.17498 | -17.2713 |  | -0.55943
12 | 36.8528 | 0.12043 | 0.016278 | 36.8528 | 1.2043 | 250.4273 | 44.381 |  | 44.381 | 1.2043 | 0 | -17.3415 |  | -0.56669
13 | 36.7113 | 0.12118 | 0.016266 | 36.7113 | 1.2118 | 250.2443 | 44.4876 |  | 44.4876 | 1.2118 | 0 | -18.7579 |  | -0.61919
14 | 36.5618 | 0.12168 | 0.016284 | 36.5618 | 1.2168 | 250.5242 | 44.4877 |  | 44.5798 | 1.2193 | 0.20693 | -19.992 |  | -0.66671
15 | 36.4558 | 0.1224 | 0.016296 | 36.4558 | 1.224 | 250.7072 | 44.6211 |  | 44.6365 | 1.2244 | 0.034592 | -20.7739 |  | -0.69771
16 | 36.3216 | 0.12278 | 0.016298 | 36.3216 | 1.2278 | 250.7395 | 44.5963 |  | 44.6865 | 1.2303 | 0.20212 | -22.7539 |  | -0.77073
17 | 36.2483 | 0.1231 | 0.016291 | 36.2483 | 1.231 | 250.6318 | 44.6228 |  | 44.7087 | 1.2334 | 0.19241 | -23.6426 |  | -0.80447
18 | 36.1387 | 0.12356 | 0.016314 | 36.1387 | 1.2356 | 250.987 | 44.6545 |  | 44.7325 | 1.2378 | 0.17469 | -24.9034 |  | -0.85298
19 | 36.0038 | 0.12418 | 0.016315 | 36.0038 | 1.2418 | 250.9978 | 44.7091 |  | 44.7599 | 1.2432 | 0.11368 | -24.995 |  | -0.86307
20 | 35.9464 | 0.12432 | 0.016279 | 35.9464 | 1.2432 | 250.4488 | 44.6881 |  | 44.7677 | 1.2454 | 0.17815 | -26.0582 |  | -0.90281
21 | 35.876 | 0.12462 | 0.01631 | 35.876 | 1.2462 | 250.9224 | 44.7083 |  | 44.7733 | 1.248 | 0.14534 | -27.0727 |  | -0.94176
22 | 35.7781 | 0.12525 | 0.016348 | 35.7781 | 1.2525 | 251.5145 | 44.8137 |  | 44.7763 | 1.2515 | -0.083438 | -27.9897 |  | -0.97907
23 | 35.6968 | 0.12562 | 0.016321 | 35.6968 | 1.2562 | 251.0947 | 44.8415 |  | 44.7745 | 1.2543 | -0.14945 | -29.0268 |  | -1.0199
24 | 35.588 | 0.12566 | 0.016329 | 35.588 | 1.2566 | 251.2131 | 44.7197 |  | 44.7696 | 1.258 | 0.1117 | -29.4186 |  | -1.0399
25 | 35.4878 | 0.12607 | 0.016316 | 35.4878 | 1.2607 | 251.0193 | 44.7401 |  | 44.7608 | 1.2613 | 0.046204 | -30.3458 |  | -1.0785 |  | valores no medidos. introducidos manualmente (insertados)
26 | 35.3492 | 0.12644 | 0.016317 | 35.3492 | 1.2644 | 251.0301 | 44.6962 |  | 44.738 | 1.2656 | 0.093355 | -32.233 |  | -1.154
27 | 35.3173 | 0.12657 | 0.016332 | 35.3173 | 1.2657 | 251.2669 | 44.7003 |  | 44.7258 | 1.2664 | 0.057131 | -39.9113 |  | -1.4311 | 44.7763 | valores de puntos de máxima potencia
28 | 35.2019 | 0.12678 | 0.016348 | 35.2019 | 1.2678 | 251.5037 | 44.6305 |  | 44.6783 | 1.2692 | 0.1071 | -41.2075 |  | -1.4857
29 | 35.0648 | 0.12706 | 0.016305 | 35.0648 | 1.2706 | 250.8471 | 44.5545 |  | 44.6164 | 1.2724 | 0.13881 | -42.8594 |  | -1.5552
30 | 34.9399 | 0.12736 | 0.016327 | 34.9399 | 1.2736 | 251.1808 | 44.4985 |  | 44.5554 | 1.2752 | 0.12799 | -44.5764 |  | -1.6269
31 | 34.8514 | 0.12755 | 0.016333 | 34.8514 | 1.2755 | 251.2777 | 44.4539 |  | 44.5087 | 1.2771 | 0.12342 | -46.5953 |  | -1.7074
32 | 34.7948 | 0.12778 | 0.016347 | 34.7948 | 1.2778 | 251.493 | 44.4594 |  | 44.4782 | 1.2783 | 0.042191 | -47.1675 |  | -1.7329
33 | 34.4719 | 0.12829 | 0.016319 | 34.4719 | 1.2829 | 251.0624 | 44.225 |  | 44.2619 | 1.284 | 0.083418 | -56.6526 |  | -2.1102
34 | 34.3456 | 0.12857 | 0.016353 | 34.3456 | 1.2857 | 251.5898 | 44.159 |  | 44.1685 | 1.286 | 0.02149 | -63.133 |  | -2.3639
35 | 34.1352 | 0.12901 | 0.016342 | 34.1352 | 1.2901 | 251.4176 | 44.0386 |  | 43.9832 | 1.2885 | -0.1259 | -84.1768 |  | -3.1774
36 | 33.9509 | 0.12908 | 0.016342 | 33.9509 | 1.2908 | 251.4176 | 43.8245 |  | 43.8136 | 1.2905 | -0.025007 | -92.159 |  | -3.503
37 | 33.866 | 0.12926 | 0.016355 | 33.866 | 1.2926 | 251.6114 | 43.7741 |  | 43.7345 | 1.2914 | -0.09044 | -94.3367 |  | -3.5973
38 | 33.6105 | 0.12942 | 0.016358 | 33.6105 | 1.2942 | 251.6544 | 43.5003 |  | 43.4853 | 1.2938 | -0.034414 | -106.4304 |  | -4.0969
39 | 33.3979 | 0.12942 | 0.016374 | 33.3979 | 1.2942 | 251.9128 | 43.2251 |  | 43.267 | 1.2955 | 0.096937 | -125.07 |  | -4.8514
40 | 33.3014 | 0.12951 | 0.01638 | 33.3014 | 1.2951 | 251.9989 | 43.1281 |  | 43.1653 | 1.2962 | 0.086203 | -137.8771 |  | -5.3666
41 | 33.0039 | 0.1297 | 0.016351 | 33.0039 | 1.297 | 251.5575 | 42.805 |  | 42.839 | 1.298 | 0.079454 | -165.2894 |  | -6.5006
42 | 32.7405 | 0.12979 | 0.016353 | 32.7405 | 1.2979 | 251.5791 | 42.4954 |  | 42.5462 | 1.2995 | 0.11962 | -175.6107 |  | -6.9702
43 | 32.4495 | 0.13003 | 0.016358 | 32.4495 | 1.3003 | 251.6652 | 42.1925 |  | 42.2135 | 1.3009 | 0.049798 | -207.8507 |  | -8.3327
44 | 32.144 | 0.13014 | 0.016377 | 32.144 | 1.3014 | 251.9558 | 41.8312 |  | 41.8611 | 1.3023 | 0.071455 | -218.2171 |  | -8.841
45 | 31.5359 | 0.13049 | 0.016395 | 31.5359 | 1.3049 | 252.2357 | 41.15 |  | 41.15 | 1.3049 | 0 | -237.3 |  | -9.8188
46 | 30.5852 | 0.13074 | 0.016408 | 30.5852 | 1.3074 | 252.4294 | 39.9886 |  | 40.0055 | 1.308 | 0.042296 | -302.9958 |  | -12.9578
47 | 29.5504 | 0.13081 | 0.016381 | 29.5504 | 1.3081 | 252.0096 | 38.6542 |  | 38.7495 | 1.3113 | 0.24649 | -313.5742 |  | -13.9148
48 | 28.75 | 0.13134 | 0.016372 | 28.75 | 1.3134 | 251.8697 | 37.7598 |  | 37.7598 | 1.3134 | 0 | -384.0351 |  | -17.5438
49 | 27.6441 | 0.13174 | 0.016402 | 27.6441 | 1.3174 | 252.3433 | 36.4194 |  | 36.3769 | 1.3159 | -0.11655 | -439.5858 |  | -20.9249
50 | 26.5636 | 0.13178 | 0.016409 | 26.5636 | 1.3178 | 252.4402 | 35.0051 |  | 35.0051 | 1.3178 | 0 | -573.2767 |  | -28.4395
51 | 24.6987 | 0.13224 | 0.016416 | 24.6987 | 1.3224 | 252.5478 | 32.6614 |  | 32.6096 | 1.3203 | -0.15841 | -741.4734 |  | -39.6365
52 | 22.1291 | 0.13241 | 0.016434 | 22.1291 | 1.3241 | 252.8277 | 29.3005 |  | 29.2892 | 1.3236 | -0.038608 | -788.2123 |  | -47.1437
53 | 20.8875 | 0.13248 | 0.016426 | 20.8875 | 1.3248 | 252.7093 | 27.6726 |  | 27.678 | 1.3251 | 0.019655 | -806.2396 |  | -51.1478
54 | 18.4289 | 0.1326 | 0.016406 | 18.4289 | 1.326 | 252.3971 | 24.436 |  | 24.4736 | 1.328 | 0.15406 | -847.7745 |  | -61.0911
55 | 16.5712 | 0.1327 | 0.016418 | 16.5712 | 1.327 | 252.5909 | 21.9901 |  | 22.0414 | 1.3301 | 0.23324 | -884.6171 |  | -71.0043
56 | 10.0403 | 0.13345 | 0.016441 | 10.0403 | 1.3345 | 252.9461 | 13.3985 |  | 13.4138 | 1.336 | 0.11399 | -1106.9434 |  | -147.2945
57 | 7.7203 | 0.13408 | 0.016432 | 7.7203 | 1.3408 | 252.7954 | 10.3511 |  | 10.3298 | 1.338 | -0.20625 | -1159.972 |  | -201.0333
58 | 2.9759 | 0.13417 | 0.016436 | 2.9759 | 1.3417 | 252.86 | 3.9927 |  | 3.9927 | 1.3417 | 0 | -1291.5512 |  | -582.2826
59 | 0.38097 | 0.13436 | 0.016472 | 0.38097 | 1.3436 | 253.4197 | 0.51186 |  | 0.51186 | 1.3436 | 0 | -1375.9849 |  | -4852.6204
60 | 0.001 | 0.13454 | 0.016465 | 0.001 | 1.3454 | 253.3013 | 0.0013454 |  | 0.0013438 | 1.3438 | -0.12006 | -1403.6683 |  | -1886291.5279
Finalización: 22/07/2016 13:02:04
[5 empty] | Isc interpolada |  |  |  |  | Isc interpolada
[5 empty] | 1.3437 |  |  |  |  | 1.3438

## Todas
| Vmáx= | 33.8667 | Gmed= | 990.7241 | Vmáx= | 35.6721 | Gmed= | 748.5523 | Vmáx= | 36.503 | Gmed= | 505.11 | Vmáx= | 35.7781 | Gmed= | 251.2619
| Imáx= | 5.2296 | Ta= | 37.1 | Imáx= | 3.977 | Ta= | 34.3 | Imáx= | 2.606 | Ta= | 33.5 | Imáx= | 1.2515 | Ta= | 31.2 | M2: SPR-220
| Pmáx= | 177.1109 | Tcel= | 68.4 | Pmáx= | 141.8681 | Tcel= | 55 | Pmáx= | 95.1269 | Tcel= | 44.6 | Pmáx= | 44.7763 | Tcel= | 40.5
| Comienzo: 22/07/2016 14:13:14 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:16:51 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:05:49 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:01:00
| V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W)
1 | 42.3642 | 0.0030734 | 991.1173 | #REF! | 43.8663 | 0.0056578 | 748.5693 | 0.24819 | 44.1914 | 0.0021653 | 500.4779 | 0.095688 | 42.9476 | 0.0030734 | 248.2422 | 0.132
2 | 42.0964 | 0.35009 | 990.6437 | 14.7374 | 43.5463 | 0.36839 | 749.6135 | 16.0419 | 43.7524 | 0.36343 | 500.7685 | 15.9008 | 42.1211 | 0.35358 | 249.1033 | 14.8931
3 | 41.8265 | 0.69214 | 990.0839 | 28.9498 | 43.2103 | 0.72169 | 749.2475 | 31.1843 | 43.2713 | 0.71491 | 501.6942 | 30.9351 | 41.0333 | 0.68124 | 248.8557 | 27.9537
4 | 41.5478 | 1.0283 | 990.5683 | 42.7248 | 42.8446 | 1.0778 | 749.226 | 46.1771 | 42.7299 | 1.0576 | 501.1345 | 45.1909 | 39.4427 | 0.98034 | 249.4047 | 38.6673
5 | 41.2409 | 1.3808 | 990.2669 | 56.9449 | 42.4658 | 1.4131 | 749.6458 | 60.0067 | 42.2597 | 1.313 | 501.382 | 55.4885 | 39.1081 | 1.0226 | 249.3832 | 39.992
6 | 40.9622 | 1.6861 | 989.8902 | 69.0665 | 41.7648 | 1.9686 | 750.6038 | 82.22 | 41.7459 | 1.5495 | 501.4897 | 64.6843 | 38.7526 | 1.0637 | 249.7492 | 41.2227
7 | 40.7503 | 1.9054 | 994.1313 | 77.6469 | 41.3374 | 2.2642 | 749.1937 | 93.5981 | 41.2343 | 1.7536 | 503.0935 | 72.3076 | 38.3556 | 1.1012 | 249.62 | 42.2365
8 | 40.4731 | 2.1753 | 992.0861 | 88.0424 | 40.751 | 2.6115 | 750.4746 | 106.4202 | 40.7278 | 1.924 | 503.3411 | 78.3608 | 37.942 | 1.137 | 249.9429 | 43.1406
9 | 40.1836 | 2.4411 | 990.9343 | 98.0925 | 40.3773 | 2.8055 | 750.8406 | 113.2792 | 40.2329 | 2.0628 | 503.1904 | 82.9926 | 37.5581 | 1.1644 | 249.9537 | 43.7325
10 | 39.9129 | 2.6747 | 992.7104 | 106.7545 | 39.6923 | 3.1059 | 750.1086 | 123.2791 | 39.7772 | 2.1691 | 503.1796 | 86.2813 | 37.138 | 1.1878 | 250.2443 | 44.1123
11 | 39.7779 | 2.7904 | 992.9472 | 110.9974 | 39.299 | 3.2512 | 749.6673 | 127.7671 | 39.2852 | 2.2777 | 505.58 | 89.4783 | 36.9703 | 1.1996 | 249.9967 | 44.3496
12 | 39.5624 | 2.961 | 990.0194 | 117.1443 | 38.8259 | 3.4066 | 750.7006 | 132.2631 | 38.8687 | 2.3423 | 502.7491 | 91.0437 | 36.8528 | 1.2043 | 250.4273 | 44.381
13 | 39.1872 | 3.2395 | 991.268 | 126.9467 | 38.2881 | 3.5505 | 750.8298 | 135.9433 | 38.3665 | 2.4151 | 502.9967 | 92.6599 | 36.7113 | 1.2118 | 250.2443 | 44.4876
14 | 38.8934 | 3.4379 | 990.8697 | 133.71 | 37.9819 | 3.6089 | 746.0828 | 137.0713 | 37.9268 | 2.4753 | 506.269 | 93.8788 | 36.5618 | 1.2168 | 250.5242 | 44.4877
15 | 38.7446 | 3.5366 | 990.493 | 137.0253 | 37.8346 | 3.6416 | 745.846 | 137.7791 | 37.8005 | 2.4903 | 505.4832 | 94.1339 | 36.4558 | 1.224 | 250.7072 | 44.6211
16 | 38.6016 | 3.6261 | 992.043 | 139.9737 | 37.6176 | 3.6866 | 747.1054 | 138.6811 | 37.6539 | 2.5063 | 505.4724 | 94.3738 | 36.3216 | 1.2278 | 250.7395 | 44.5963
17 | 38.3041 | 3.8044 | 992 | 145.7228 | 37.4101 | 3.7414 | 750.5284 | 139.9673 | 37.5545 | 2.5174 | 506.0214 | 94.5391 | 36.2483 | 1.231 | 250.6318 | 44.6228
18 | 37.9514 | 3.9928 | 991.6124 | 151.5332 | 37.2497 | 3.7536 | 746.3412 | 139.82 | 37.3165 | 2.5402 | 505.6769 | 94.7897 | 36.1387 | 1.2356 | 250.987 | 44.6545
19 | 37.6242 | 4.1535 | 992.1937 | 156.2736 | 37.0001 | 3.7935 | 746.1366 | 140.3613 | 37.1655 | 2.5543 | 506.8072 | 94.9306 | 36.0038 | 1.2418 | 250.9978 | 44.7091
20 | 37.3339 | 4.2922 | 993.1087 | 160.2444 | 36.7265 | 3.8354 | 745.986 | 140.8601 | 36.9312 | 2.5725 | 505.7953 | 95.0052 | 35.9464 | 1.2432 | 250.4488 | 44.6881
21 | 37.0001 | 4.4257 | 991.6986 | 163.7531 | 36.614 | 3.8517 | 746.8256 | 141.0246 | 36.8448 | 2.5791 | 505.8384 | 95.0276 | 35.876 | 1.2462 | 250.9224 | 44.7083
22 | 36.8027 | 4.5008 | 989.7072 | 165.643 | 36.5175 | 3.8642 | 745.7814 | 141.112 | 36.7135 | 2.5816 | 503.9331 | 94.7811 | 35.7781 | 1.2525 | 251.5145 | 44.8137
23 | 36.593 | 4.5763 | 995.3153 | 167.4596 | 36.4747 | 3.8709 | 746.1474 | 141.1911 | 36.6532 | 2.5955 | 506.5811 | 95.1351 | 35.6968 | 1.2562 | 251.0947 | 44.8415
24 | 36.4856 | 4.6181 | 990.8267 | 168.4947 | 36.31 | 3.8928 | 745.62 | 141.3473 | 36.5966 | 2.6001 | 505.9568 | 95.1544 | 35.588 | 1.2566 | 251.2131 | 44.7197
25 | 36.1946 | 4.7126 | 993.3024 | 170.5689 | 36.2461 | 3.9008 | 746.9224 | 141.3874 | 36.503 | 2.6053 | 506.4089 | 95.1022 | 35.4878 | 1.2607 | 251.0193 | 44.7401
26 | 35.9827 | 4.7832 | 994.2281 | 172.1114 | 36.0154 | 3.9299 | 745.6523 | 141.5363 | 36.3862 | 2.6138 | 506.4735 | 95.1054 | 35.3492 | 1.2644 | 251.0301 | 44.6962
27 | 35.8514 | 4.8252 | 992.1184 | 172.9907 | 35.9863 | 3.9524 | 749.9794 | 142.2316 | 36.2911 | 2.6185 | 506.2367 | 95.0293 | 35.3173 | 1.2657 | 251.2669 | 44.7003
28 | 35.6409 | 4.8812 | 996.5532 | 173.9719 | 35.8877 | 3.9629 | 749.5274 | 142.2175 | 36.154 | 2.6266 | 506.1936 | 94.9605 | 35.2019 | 1.2678 | 251.5037 | 44.6305
29 | 35.3811 | 4.9462 | 995.1754 | 175.0021 | 35.7846 | 3.9726 | 750.044 | 142.1566 | 36.0125 | 2.6346 | 505.3002 | 94.8782 | 35.0648 | 1.2706 | 250.8471 | 44.5545
30 | 35.2897 | 4.966 | 994.5834 | 175.25 | 35.6721 | 3.9805 | 749.3659 | 141.9914 | 35.8942 | 2.6365 | 505.9891 | 94.6342 | 34.9399 | 1.2736 | 251.1808 | 44.4985
31 | 35.0212 | 5.0269 | 994.1958 | 176.0473 | 35.5698 | 3.9867 | 748.5048 | 141.8077 | 35.8013 | 2.6397 | 505.9137 | 94.5044 | 34.8514 | 1.2755 | 251.2777 | 44.4539
32 | 34.9574 | 5.0385 | 992.6458 | 176.1316 | 35.4893 | 3.9932 | 747.6006 | 141.7171 | 35.7287 | 2.6446 | 503.664 | 94.4875 | 34.7948 | 1.2778 | 251.493 | 44.4594
33 | 34.7077 | 5.0875 | 994.5511 | 176.5757 | 35.3695 | 4.0041 | 747.6652 | 141.6244 | 35.5756 | 2.6507 | 505.6446 | 94.3013 | 34.4719 | 1.2829 | 251.0624 | 44.225
34 | 34.6787 | 5.093 | 993.4316 | 176.6194 | 35.1337 | 4.0161 | 745.9214 | 141.1021 | 35.4907 | 2.6558 | 503.5564 | 94.2572 | 34.3456 | 1.2857 | 251.5898 | 44.159
35 | 34.3355 | 5.1549 | 993.7007 | 176.9962 | 35.0118 | 4.029 | 746.3842 | 141.0625 | 35.3913 | 2.6571 | 503.9331 | 94.0376 | 34.1352 | 1.2901 | 251.4176 | 44.0386
36 | 34.2926 | 5.164 | 993.3347 | 177.0869 | 34.9051 | 4.0366 | 746.3519 | 140.8985 | 35.2491 | 2.6631 | 503.6748 | 93.8715 | 33.9509 | 1.2908 | 251.4176 | 43.8245
37 | 33.8667 | 5.2296 | 992.8718 | 177.1109 | 34.773 | 4.0466 | 746.7179 | 140.7127 | 35.1772 | 2.6727 | 505.9998 | 94.0192 | 33.866 | 1.2926 | 251.6114 | 43.7741
38 | 33.7644 | 5.2417 | 991.2465 | 176.9814 | 34.6773 | 4.0516 | 746.395 | 140.4971 | 35.0074 | 2.6736 | 504.0192 | 93.5972 | 33.6105 | 1.2942 | 251.6544 | 43.5003
39 | 33.6853 | 5.2508 | 992.1399 | 176.875 | 34.5829 | 4.0622 | 746.2873 | 140.482 | 34.8333 | 2.6873 | 506.3766 | 93.606 | 33.3979 | 1.2942 | 251.9128 | 43.2251
40 | 33.5583 | 5.2646 | 991.0204 | 176.6724 | 34.4937 | 4.0696 | 746.6964 | 140.3748 | 34.6018 | 2.6939 | 506.3228 | 93.2135 | 33.3014 | 1.2951 | 251.9989 | 43.1281
41 | 33.419 | 5.2798 | 986.478 | 176.4454 | 34.4029 | 4.0746 | 747.0947 | 140.1787 | 34.3805 | 2.6964 | 504.762 | 92.7038 | 33.0039 | 1.297 | 251.5575 | 42.805
42 | 33.133 | 5.3198 | 987.8665 | 176.2596 | 34.1475 | 4.0956 | 747.0301 | 139.8559 | 34.1961 | 2.7023 | 504.6005 | 92.4074 | 32.7405 | 1.2979 | 251.5791 | 42.4954
43 | 32.6788 | 5.3691 | 988.9537 | 175.4569 | 33.9588 | 4.1057 | 747.2776 | 139.4247 | 33.8326 | 2.7199 | 506.2797 | 92.0229 | 32.4495 | 1.3003 | 251.6652 | 42.1925
44 | 32.2855 | 5.4048 | 990.6329 | 174.4975 | 33.7651 | 4.118 | 747.1377 | 139.0443 | 33.5329 | 2.7247 | 506.721 | 91.367 | 32.144 | 1.3014 | 251.9558 | 41.8312
45 | 31.9952 | 5.4276 | 987.9204 | 173.6572 | 33.6512 | 4.1209 | 747.0301 | 138.6715 | 33.2774 | 2.7274 | 506.721 | 90.7593 | 31.5359 | 1.3049 | 252.2357 | 41.15
46 | 31.5467 | 5.4614 | 987.0054 | 172.2897 | 33.4153 | 4.1368 | 748.5586 | 138.2342 | 32.694 | 2.7282 | 506.1828 | 89.1955 | 30.5852 | 1.3074 | 252.4294 | 39.9886
47 | 30.5468 | 5.5273 | 989.761 | 168.8427 | 32.9611 | 4.1556 | 747.8374 | 136.9743 | 32.1701 | 2.7294 | 505.6769 | 87.8043 | 29.5504 | 1.3081 | 252.0096 | 38.6542
48 | 29.5025 | 5.5762 | 988.7061 | 164.5113 | 32.2978 | 4.1815 | 748.8169 | 135.0527 | 31.4988 | 2.7312 | 505.9568 | 86.0295 | 28.75 | 1.3134 | 251.8697 | 37.7598
49 | 28.5788 | 5.604 | 987.8773 | 160.1567 | 31.48 | 4.2066 | 749.9041 | 132.4246 | 30.5185 | 2.742 | 505.8169 | 83.6823 | 27.6441 | 1.3174 | 252.3433 | 36.4194
50 | 27.6702 | 5.6132 | 988.211 | 155.3185 | 30.8291 | 4.2131 | 750.3347 | 129.8845 | 29.7101 | 2.745 | 505.8814 | 81.5528 | 26.5636 | 1.3178 | 252.4402 | 35.0051
51 | 26.999 | 5.6296 | 987.3822 | 151.9938 | 30.2122 | 4.2181 | 750.5069 | 127.4378 | 28.6825 | 2.7481 | 507.0978 | 78.8224 | 24.6987 | 1.3224 | 252.5478 | 32.6614
52 | 25.47 | 5.6405 | 988.6738 | 143.6639 | 29.4118 | 4.2265 | 750.9697 | 124.3102 | 27.4054 | 2.7572 | 506.9363 | 75.5615 | 22.1291 | 1.3241 | 252.8277 | 29.3005
53 | 24.3772 | 5.6451 | 986.9085 | 137.612 | 25.6819 | 4.25 | 751.4326 | 109.1484 | 25.9149 | 2.7637 | 506.2151 | 71.6203 | 20.8875 | 1.3248 | 252.7093 | 27.6726
54 | 21.6095 | 5.6522 | 986.4026 | 122.1421 | 21.521 | 4.2618 | 751.0699 | 91.7185 | 23.4658 | 2.7648 | 507.1624 | 64.8779 | 18.4289 | 1.326 | 252.3971 | 24.436
55 | 17.4594 | 5.6611 | 987.5544 | 98.8399 | 15.125 | 4.2803 | 750.6253 | 64.7388 | 21.2343 | 2.7686 | 506.8072 | 58.7901 | 16.5712 | 1.327 | 252.5909 | 21.9901
56 | 14.6076 | 5.6653 | 986.704 | 82.7564 | 10.468 | 4.2924 | 750.8087 | 44.9333 | 17.4449 | 2.7723 | 506.1613 | 48.362 | 10.0403 | 1.3345 | 252.9461 | 13.3985
57 | 10.5905 | 5.6762 | 986.783 | 60.114 | 4.3059 | 4.3089 | 751.3048 | 18.5536 | 12.5257 | 2.7788 | 506.721 | 34.8067 | 7.7203 | 1.3408 | 252.7954 | 10.3511
58 | 6.3028 | 5.6781 | 985.9916 | 35.7874 | 1.2721 | 4.3166 | 751.0666 | 5.4911 | 5.8104 | 2.7916 | 507.1516 | 16.2203 | 2.9759 | 1.3417 | 252.86 | 3.9927
59 | 1.0239 | 5.7031 | 986.1981 | 5.8395 | 0.73364 | 4.3178 | 751.734 | 3.1678 | 0.4608 | 2.7952 | 507.6145 | 1.288 | 0.38097 | 1.3436 | 253.4197 | 0.51186
60 | 0.001 | 5.7051 | 985.7998 | 0.0057051 | 0.001 | 4.32 | 751.4629 | 0.00432 | 0.001 | 2.7988 | 505.5155 | 0.0027988 | 0.001 | 1.3454 | 253.3013 | 0.0013454
| Finalización: 22/07/2016 14:14:21 |  |  |  | Finalización: 22/07/2016 13:18:30 |  |  |  | Finalización: 22/07/2016 13:07:58 |  |  |  | Finalización: 22/07/2016 13:02:04

## Traslación a 1 kW
[6 empty] | M2: SPR-220 | [10 empty] | Gmed= | 990.7241 | Gajust= | 990.7241 | Gmed= | 748.5523 | Gajust= | 757.8302 | Gmed= | 505.11 | Gajust= | 493.6052 | Gmed= | 251.2619 | Gajust= | 237.6168
[19 empty] | DG(%)= | 0 |  |  | DG(%)= | 1.2394 |  |  | DG(%)= | -2.2777 |  |  | DG(%)= | -5.4306
[17 empty] | Tcel= | 68.4 | T'cel= | 68.4 | Tcel= | 55 | T'cel= | 52.2082 | Tcel= | 44.6 | T'cel= | 42.3615 | Tcel= | 40.5 | T'cel= | 39.1621
| Comienzo: 22/07/2016 14:13:14 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:16:51 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:05:49 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:01:00 | [5 empty] | DT(%)= | 0 |  |  | DT(%)= | -5.076 |  |  | DT(%)= | -5.0192 |  |  | DT(%)= | -3.3036
| Gmed= | 990.7241 |  |  | Gmed= | 748.5523 |  |  | Gmed= | 505.11 |  |  | Gmed= | 251.2619 |  |  | "n" = | 1.1908 | Rs (W)= | 0.35891 | "aI"= | 0.0035 | "bV"= | -0.1325
[17 empty] | VOC,ref= | 42.3642 | ISC,ref= | 5.6968 | VOC,ref= | 42.3642 | ISC,ref= | 5.6968 | VOC,ref= | 42.3642 | ISC,ref= | 5.6968 | VOC,ref= | 42.3642 | ISC,ref= | 5.6968
| Ta= | 37.1 | Tcel= | 68.4 | Ta= | 34.3 | Tcel= | 55 | Ta= | 33.5 | Tcel= | 44.6 | Ta= | 31.2 | Tcel= | 40.5 | VOC2 = | 42.3642 | ISC2= | 5.6968 | VOC2 = | 42.3644 | ISC2= | 5.6968 | VOC2 = | 42.3644 | ISC3= | 5.6968 | VOC2 = | 42.3642 | ISC4= | 5.6968
| T'cel= | 68.4 | DT(%)= | 0
| V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | P'2 (W) | V2 (V) | I'2 (A) | P' máx | P'2 (W) | V2 (V) | I'2 (A) | P' máx | P'3 (W) | V3 (V) | I'3 (A) | P' máx | P'4 (W) | V4 (V) | I'4 (A) | P' máx
1 | 42.3642 | 0.0030734 | 991.1173 | 0.1302 | 43.8663 | 0.0056578 | 748.5693 | 0.24819 | 44.1914 | 0.0021653 | 500.4779 | 0.095688 | 42.9476 | 0.0030734 | 248.2422 | 0.132 | 0.1302 | 42.3642 | 0.0030734 | 177.1109 | 0.31647 | 42.3644 | 0.0074701 | 177.0585 | 0.18706 | 42.3644 | 0.0044155 | 179.1783 | 0.55262 | 42.3642 | 0.013044 | 179.2777
2 | 42.0964 | 0.35009 | 990.6437 | 14.7374 | 43.5463 | 0.36839 | 749.6135 | 16.0419 | 43.7524 | 0.36343 | 500.7685 | 15.9008 | 42.1211 | 0.358 | 249.1033 | 15.0794 | 14.7374 | 42.0964 | 0.35009 |  | 20.4297 | 42.0026 | 0.48639 |  | 30.9715 | 41.7906 | 0.74111 |  | 62.487 | 41.1244 | 1.5195
3 | 41.8265 | 0.69214 | 990.0839 | 28.9498 | 43.2103 | 0.72169 | 749.2475 | 31.1843 | 43.2713 | 0.71491 | 501.6942 | 30.9351 | 41.0333 | 0.68124 | 248.8557 | 27.9537 | 28.9498 | 41.8265 | 0.69214 | DP' (%) | 39.6638 | 41.626 | 0.95286 | DP' (%) | 60.0327 | 41.1784 | 1.4579 | DP' (%) | 114.6741 | 39.6602 | 2.8914 | DP' (%)
4 | 41.5478 | 1.0283 | 990.5683 | 42.7248 | 42.8446 | 1.0778 | 749.226 | 46.1771 | 42.7299 | 1.0576 | 501.1345 | 45.1909 | 39.4427 | 0.98034 | 249.4047 | 38.6673 | 42.7248 | 41.5478 | 1.0283 | 0 | 58.6559 | 41.2194 | 1.423 | -0.029584 | 87.3653 | 40.5092 | 2.1567 | 1.1673 | 156.9535 | 37.7213 | 4.1609 | 1.2234
5 | 41.2409 | 1.3808 | 990.2669 | 56.9449 | 42.4658 | 1.4131 | 749.6458 | 60.0067 | 42.2597 | 1.313 | 501.382 | 55.4885 | 39.1081 | 1.0226 | 249.3832 | 39.992 | 56.9449 | 41.2409 | 1.3808 |  | 76.1241 | 40.802 | 1.8657 |  | 106.9524 | 39.9437 | 2.6776 |  | 162.0538 | 37.3375 | 4.3402
6 | 40.9622 | 1.6861 | 989.8902 | 69.0665 | 41.7648 | 1.9686 | 750.6038 | 82.22 | 41.7459 | 1.5495 | 501.4897 | 64.6843 | 38.7526 | 1.0637 | 249.7492 | 41.2227 | 69.0665 | 40.9622 | 1.6861 | V' máx | 104.0663 | 40.0372 | 2.5992 | V' máx | 124.3096 | 39.3418 | 3.1597 | V' máx | 166.7519 | 36.9341 | 4.5149 | V' máx
7 | 40.7503 | 1.9054 | 994.1313 | 77.6469 | 41.3374 | 2.2642 | 749.1937 | 93.5981 | 41.2343 | 1.7536 | 503.0935 | 72.3076 | 38.3556 | 1.1012 | 249.62 | 42.2365 | 77.6469 | 40.7503 | 1.9054 | 33.8667 | 118.3132 | 39.5758 | 2.9895 | 33.8275 | 138.5823 | 38.7541 | 3.5759 | 33.9211 | 170.5619 | 36.4935 | 4.6738 | 33.9164
8 | 40.4731 | 2.1753 | 992.0861 | 88.0424 | 40.751 | 2.6115 | 750.4746 | 106.4202 | 40.7278 | 1.924 | 503.3411 | 78.3608 | 37.942 | 1.137 | 249.9429 | 43.1406 | 88.0424 | 40.4731 | 2.1753 |  | 134.2972 | 38.9495 | 3.448 |  | 149.8146 | 38.184 | 3.9235 |  | 173.9146 | 36.0382 | 4.8258
9 | 40.1836 | 2.4411 | 990.9343 | 98.0925 | 40.3773 | 2.8055 | 750.8406 | 113.2792 | 40.2329 | 2.0628 | 503.1904 | 82.9926 | 37.5581 | 1.1629 | 249.9537 | 43.6764 | 98.0925 | 40.1836 | 2.4411 | I' máx | 142.8091 | 38.5535 | 3.7042 | I' máx | 158.3221 | 37.6373 | 4.2065 | I' máx | 175.8307 | 35.6242 | 4.9357 | I' máx
10 | 39.9129 | 2.6747 | 992.7104 | 106.7545 | 39.6923 | 3.1059 | 750.1086 | 123.2791 | 39.7772 | 2.1691 | 503.1796 | 86.2813 | 37.138 | 1.1878 | 250.2443 | 44.1123 | 106.7545 | 39.9129 | 2.6747 | 5.2296 | 155.1473 | 37.8339 | 4.1007 | 5.2342 | 164.2905 | 37.1419 | 4.4233 | 5.2822 | 177.3304 | 35.175 | 5.0414 | 5.2859
11 | 39.7779 | 2.7904 | 992.9472 | 110.9974 | 39.299 | 3.2512 | 749.6673 | 127.7671 | 39.2852 | 2.2715 | 505.58 | 89.2364 | 36.9703 | 1.1975 | 249.9967 | 44.272 | 110.9974 | 39.7779 | 2.7904 |  | 160.6448 | 37.4239 | 4.2926 |  | 169.5894 | 36.6117 | 4.6321 |  | 177.87 | 34.9961 | 5.0826
12 | 39.5624 | 2.961 | 990.0194 | 117.1443 | 38.8259 | 3.4 | 750.7006 | 132.0079 | 38.8687 | 2.3423 | 502.7491 | 91.0437 | 36.8528 | 1.2043 | 250.4273 | 44.381 | 117.1443 | 39.5624 | 2.961 |  | 165.7987 | 36.9337 | 4.4891 |  | 172.7626 | 36.1688 | 4.7766 |  | 178.2356 | 34.8706 | 5.1113
13 | 39.1872 | 3.237 | 991.268 | 126.8491 | 38.2881 | 3.54 | 750.8298 | 135.54 | 38.3665 | 2.4151 | 502.9967 | 92.6599 | 36.7113 | 1.2118 | 250.2443 | 44.4876 | 126.8491 | 39.1872 | 3.237 |  | 170.0372 | 36.3799 | 4.6739 |  | 175.524 | 35.6395 | 4.925 |  | 178.5791 | 34.7203 | 5.1434
14 | 38.8934 | 3.4379 | 990.8697 | 133.71 | 37.9819 | 3.6089 | 746.0828 | 137.0713 | 37.9268 | 2.4753 | 506.269 | 93.8788 | 36.5618 | 1.2193 | 250.5242 | 44.5798 | 133.71 | 38.8934 | 3.4379 |  | 171.8477 | 36.0657 | 4.7649 |  | 177.5619 | 35.1773 | 5.0476 |  | 178.8624 | 34.5621 | 5.1751
15 | 38.7446 | 3.5366 | 990.493 | 137.0253 | 37.8346 | 3.6416 | 745.846 | 137.7791 | 37.8005 | 2.4903 | 505.4832 | 94.1339 | 36.4558 | 1.2244 | 250.7072 | 44.6365 | 137.0253 | 38.7446 | 3.5366 |  | 172.6813 | 35.9146 | 4.8081 |  | 177.9695 | 35.0454 | 5.0783 |  | 179.0291 | 34.4503 | 5.1967
16 | 38.6016 | 3.6261 | 992.043 | 139.9737 | 37.6176 | 3.6866 | 747.1054 | 138.6811 | 37.6539 | 2.5063 | 505.4724 | 94.3738 | 36.3216 | 1.2303 | 250.7395 | 44.6865 | 139.9737 | 38.6016 | 3.6261 |  | 173.733 | 35.6925 | 4.8675 |  | 178.3378 | 34.8929 | 5.111 |  | 179.1549 | 34.3091 | 5.2218
17 | 38.3041 | 3.8044 | 992 | 145.7228 | 37.4101 | 3.726 | 750.5284 | 139.39 | 37.5545 | 2.5171 | 506.0214 | 94.5284 | 36.2483 | 1.2334 | 250.6318 | 44.7087 | 145.7228 | 38.3041 | 3.8044 |  | 174.5466 | 35.4804 | 4.9195 |  | 178.572 | 34.7894 | 5.1329 |  | 179.2037 | 34.2322 | 5.2349
18 | 37.9514 | 3.9928 | 991.6124 | 151.5332 | 37.2497 | 3.7536 | 746.3412 | 139.82 | 37.3165 | 2.5402 | 505.6769 | 94.7897 | 36.1387 | 1.2378 | 250.987 | 44.7325 | 151.5332 | 37.9514 | 3.9928 |  | 175.0283 | 35.3169 | 4.9559 |  | 178.9302 | 34.5428 | 5.18 |  | 179.2404 | 34.1175 | 5.2536
19 | 37.6242 | 4.1535 | 992.1937 | 156.2736 | 37.0001 | 3.7935 | 746.1366 | 140.3613 | 37.1655 | 2.5535 | 506.8072 | 94.9022 | 36.0038 | 1.2432 | 250.9978 | 44.7599 | 156.2736 | 37.6242 | 4.1535 |  | 175.618 | 35.0627 | 5.0087 |  | 179.0583 | 34.3869 | 5.2072 |  | 179.277 | 33.9763 | 5.2765
20 | 37.3339 | 4.29 | 993.1087 | 160.1624 | 36.7265 | 3.8354 | 745.986 | 140.8601 | 36.9312 | 2.573 | 505.7953 | 95.0239 | 35.9464 | 1.2454 | 250.4488 | 44.7677 | 160.1624 | 37.3339 | 4.29 |  | 176.1452 | 34.7843 | 5.0639 |  | 179.1577 | 34.1452 | 5.2469 |  | 179.2777 | 33.9164 | 5.2859
21 | 37.0001 | 4.4257 | 991.6986 | 163.7531 | 36.614 | 3.8525 | 746.8256 | 141.0556 | 36.8448 | 2.5799 | 505.8384 | 95.0559 | 35.876 | 1.248 | 250.9224 | 44.7733 | 163.7531 | 37.0001 | 4.4257 |  | 176.3494 | 34.6698 | 5.0865 |  | 179.1703 | 34.0563 | 5.261 |  | 179.2631 | 33.843 | 5.2969
22 | 36.8027 | 4.5008 | 989.7072 | 165.643 | 36.5175 | 3.8671 | 745.7814 | 141.2169 | 36.7135 | 2.5903 | 503.9331 | 95.0989 | 35.7781 | 1.2515 | 251.5145 | 44.7763 | 165.643 | 36.8027 | 4.5008 |  | 176.5164 | 34.5716 | 5.1058 |  | 179.1783 | 33.9211 | 5.2822 |  | 179.2238 | 33.7409 | 5.3118
23 | 36.593 | 4.58 | 995.3153 | 167.5959 | 36.4747 | 3.8734 | 746.1474 | 141.2812 | 36.6532 | 2.595 | 506.5811 | 95.1151 | 35.6968 | 1.2543 | 251.0947 | 44.7745 | 167.5959 | 36.593 | 4.58 |  | 176.5813 | 34.5281 | 5.1141 |  | 179.1754 | 33.8591 | 5.2918 |  | 179.1747 | 33.6564 | 5.3236
24 | 36.4856 | 4.6181 | 990.8267 | 168.4947 | 36.31 | 3.897 | 745.62 | 141.5 | 36.5966 | 2.5993 | 505.9568 | 95.1256 | 35.588 | 1.258 | 251.2131 | 44.7696 | 168.4947 | 36.4856 | 4.6181 |  | 176.7957 | 34.3607 | 5.1453 |  | 179.1638 | 33.8009 | 5.3006 |  | 179.0991 | 33.5432 | 5.3393
25 | 36.1946 | 4.7126 | 993.3024 | 170.5689 | 36.2461 | 3.9056 | 746.9224 | 141.5629 | 36.503 | 2.606 | 506.4089 | 95.1269 | 35.4878 | 1.2613 | 251.0193 | 44.7608 | 170.5689 | 36.1946 | 4.7126 |  | 176.8514 | 34.2958 | 5.1566 |  | 179.1149 | 33.7048 | 5.3142 |  | 179.0122 | 33.4393 | 5.3534
26 | 35.9827 | 4.78 | 994.2281 | 171.9974 | 36.0154 | 3.9353 | 745.6523 | 141.7313 | 36.3862 | 2.6134 | 506.4735 | 95.0917 | 35.3492 | 1.2656 | 251.0301 | 44.738 | 171.9974 | 35.9827 | 4.78 |  | 176.9795 | 34.0616 | 5.1959 |  | 178.9861 | 33.5852 | 5.3293 |  | 178.8511 | 33.2956 | 5.3716
27 | 35.8514 | 4.82 | 992.1184 | 172.8036 | 35.9863 | 3.939 | 749.9794 | 141.7502 | 36.2911 | 2.6189 | 506.2367 | 95.0428 | 35.3173 | 1.2664 | 251.2669 | 44.7258 | 172.8036 | 35.8514 | 4.82 |  | 176.9928 | 34.0322 | 5.2007 |  | 178.8442 | 33.4881 | 5.3405 |  | 178.7875 | 33.2628 | 5.375
28 | 35.6409 | 4.877 | 996.5532 | 173.8208 | 35.8877 | 3.9515 | 749.5274 | 141.8101 | 36.154 | 2.6266 | 506.1936 | 94.9605 | 35.2019 | 1.2692 | 251.5037 | 44.6783 | 173.8208 | 35.6409 | 4.877 |  | 177.0321 | 33.9321 | 5.2173 |  | 178.6173 | 33.3481 | 5.3562 |  | 178.5437 | 33.1441 | 5.3869
29 | 35.3811 | 4.944 | 995.1754 | 174.9244 | 35.7846 | 3.9643 | 750.044 | 141.8609 | 36.0125 | 2.6344 | 505.3002 | 94.8713 | 35.0648 | 1.2724 | 250.8471 | 44.6164 | 174.9244 | 35.3811 | 4.944 |  | 177.0585 | 33.8275 | 5.2342 |  | 178.3747 | 33.2036 | 5.3721 |  | 178.2331 | 33.0033 | 5.4005
30 | 35.2897 | 4.966 | 994.5834 | 175.25 | 35.6721 | 3.977 | 749.3659 | 141.8681 | 35.8942 | 2.6406 | 505.9891 | 94.7822 | 34.9399 | 1.2752 | 251.1808 | 44.5554 | 175.25 | 35.2897 | 4.966 |  | 177.0274 | 33.7136 | 5.2509 |  | 178.1451 | 33.083 | 5.3848 |  | 177.9321 | 32.8752 | 5.4124
31 | 35.0212 | 5.0248 | 994.1958 | 175.9746 | 35.5698 | 3.988 | 748.5048 | 141.8524 | 35.8013 | 2.6449 | 505.9137 | 94.6909 | 34.8514 | 1.2771 | 251.2777 | 44.5087 | 175.9746 | 35.0212 | 5.0248 |  | 176.9716 | 33.61 | 5.2654 |  | 177.9255 | 32.9886 | 5.3936 |  | 177.7054 | 32.7845 | 5.4204
32 | 34.9574 | 5.0385 | 992.6458 | 176.1316 | 35.4893 | 3.9955 | 747.6006 | 141.7974 | 35.7287 | 2.6481 | 503.664 | 94.6133 | 34.7948 | 1.2783 | 251.493 | 44.4782 | 176.1316 | 34.9574 | 5.0385 |  | 176.875 | 33.5286 | 5.2753 |  | 177.7425 | 32.9148 | 5.4001 |  | 177.5577 | 32.7265 | 5.4255
33 | 34.7077 | 5.089 | 994.5511 | 176.6276 | 35.3695 | 4.006 | 747.6652 | 141.6903 | 35.5756 | 2.6547 | 505.6446 | 94.4426 | 34.4719 | 1.284 | 251.0624 | 44.2619 | 176.6276 | 34.7077 | 5.089 |  | 176.7001 | 33.4077 | 5.2892 |  | 177.3433 | 32.7592 | 5.4135 |  | 176.5534 | 32.3969 | 5.4497
34 | 34.6787 | 5.0945 | 993.4316 | 176.6706 | 35.1337 | 4.0252 | 745.9214 | 141.4201 | 35.4907 | 2.6583 | 503.5564 | 94.345 | 34.3456 | 1.286 | 251.5898 | 44.1685 | 176.6706 | 34.6787 | 5.0945 |  | 176.2819 | 33.1696 | 5.3146 |  | 177.1162 | 32.673 | 5.4209 |  | 176.1265 | 32.2683 | 5.4582
35 | 34.3355 | 5.156 | 993.7007 | 177.0336 | 35.0118 | 4.035 | 746.3842 | 141.2725 | 35.3913 | 2.6625 | 503.9331 | 94.2293 | 34.1352 | 1.2885 | 251.4176 | 43.9832 | 177.0336 | 34.3355 | 5.156 |  | 176.0556 | 33.0466 | 5.3275 |  | 176.8478 | 32.572 | 5.4294 |  | 175.3021 | 32.0549 | 5.4688
36 | 34.2926 | 5.163 | 993.3347 | 177.0529 | 34.9051 | 4.0433 | 746.3519 | 141.1318 | 35.2491 | 2.6685 | 503.6748 | 94.0621 | 33.9509 | 1.2905 | 251.4176 | 43.8136 | 177.0529 | 34.2926 | 5.163 |  | 175.8432 | 32.939 | 5.3385 |  | 176.4602 | 32.4275 | 5.4417 |  | 174.5519 | 31.8683 | 5.4773
37 | 33.8667 | 5.2296 | 992.8718 | 177.1109 | 34.773 | 4.0535 | 746.7179 | 140.9525 | 35.1772 | 2.6715 | 505.9998 | 93.976 | 33.866 | 1.2914 | 251.6114 | 43.7345 | 177.1109 | 33.8667 | 5.2296 |  | 175.5737 | 32.8057 | 5.3519 |  | 176.2611 | 32.3546 | 5.4478 |  | 174.2026 | 31.7824 | 5.4811
38 | 33.7644 | 5.244 | 991.2465 | 177.0603 | 34.6773 | 4.0605 | 746.395 | 140.807 | 35.0074 | 2.6785 | 504.0192 | 93.7674 | 33.6105 | 1.2938 | 251.6544 | 43.4853 | 177.0603 | 33.7644 | 5.244 |  | 175.359 | 32.7091 | 5.3612 |  | 175.7812 | 32.1822 | 5.4621 |  | 173.1083 | 31.5241 | 5.4913
39 | 33.6853 | 5.255 | 992.1399 | 177.0161 | 34.5829 | 4.0672 | 746.2873 | 140.6556 | 34.8333 | 2.6854 | 506.3766 | 93.5413 | 33.3979 | 1.2955 | 251.9128 | 43.267 | 177.0161 | 33.6853 | 5.255 |  | 175.1376 | 32.614 | 5.37 |  | 175.2662 | 32.0054 | 5.4761 |  | 172.1558 | 31.3095 | 5.4985
40 | 33.5583 | 5.271 | 991.0204 | 176.8857 | 34.4937 | 4.0735 | 746.6964 | 140.5099 | 34.6018 | 2.6939 | 506.3228 | 93.2135 | 33.3014 | 1.2962 | 251.9989 | 43.1653 | 176.8857 | 33.5583 | 5.271 |  | 174.925 | 32.524 | 5.3783 |  | 174.5315 | 31.7708 | 5.4935 |  | 171.7134 | 31.2122 | 5.5015
41 | 33.419 | 5.288 | 986.478 | 176.7194 | 34.4029 | 4.0798 | 747.0947 | 140.3572 | 34.3805 | 2.701 | 504.762 | 92.8616 | 33.0039 | 1.298 | 251.5575 | 42.839 | 176.7194 | 33.419 | 5.288 |  | 174.703 | 32.4326 | 5.3866 |  | 173.7582 | 31.5468 | 5.508 |  | 170.3012 | 30.9126 | 5.5091
42 | 33.133 | 5.322 | 987.8665 | 176.334 | 34.1475 | 4.0956 | 747.0301 | 139.8559 | 34.1961 | 2.7058 | 504.6005 | 92.5279 | 32.7405 | 1.2995 | 251.5791 | 42.5462 | 176.334 | 33.133 | 5.322 |  | 173.9901 | 32.1753 | 5.4076 |  | 173.0401 | 31.3607 | 5.5177 |  | 169.0355 | 30.6474 | 5.5155
43 | 32.6788 | 5.3675 | 988.9537 | 175.4033 | 33.9588 | 4.107 | 747.2776 | 139.469 | 33.8326 | 2.7145 | 506.2797 | 91.8385 | 32.4495 | 1.3009 | 251.6652 | 42.2135 | 175.4033 | 32.6788 | 5.3675 |  | 173.4426 | 31.9854 | 5.4226 |  | 171.5661 | 30.9939 | 5.5355 |  | 167.6019 | 30.3548 | 5.5214
44 | 32.2855 | 5.404 | 990.6329 | 174.4707 | 33.7651 | 4.118 | 747.1377 | 139.0443 | 33.5329 | 2.7202 | 506.721 | 91.2161 | 32.144 | 1.3023 | 251.9558 | 41.8611 | 174.4707 | 32.2855 | 5.404 |  | 172.8464 | 31.7903 | 5.4371 |  | 170.2521 | 30.6921 | 5.5471 |  | 166.0846 | 30.0477 | 5.5274
45 | 31.9952 | 5.4276 | 987.9204 | 173.6572 | 33.6512 | 4.124 | 747.0301 | 138.7774 | 33.2774 | 2.7243 | 506.721 | 90.6577 | 31.5359 | 1.3049 | 252.2357 | 41.15 | 173.6572 | 31.9952 | 5.4276 |  | 172.4746 | 31.6757 | 5.445 |  | 169.0811 | 30.4351 | 5.5555 |  | 163.0271 | 29.4366 | 5.5382
46 | 31.5467 | 5.4614 | 987.0054 | 172.2897 | 33.4153 | 4.136 | 748.5586 | 138.2058 | 32.694 | 2.7305 | 506.1828 | 89.271 | 30.5852 | 1.308 | 252.4294 | 40.0055 | 172.2897 | 31.5467 | 5.4614 |  | 171.681 | 31.4385 | 5.4609 |  | 166.2044 | 29.8493 | 5.5681 |  | 158.1214 | 28.4823 | 5.5516
47 | 30.5468 | 5.5273 | 989.761 | 168.8427 | 32.9611 | 4.1556 | 747.8374 | 136.9743 | 32.1701 | 2.7345 | 505.6769 | 87.9691 | 29.5504 | 1.3113 | 252.0096 | 38.7495 | 168.8427 | 30.5468 | 5.5273 |  | 169.9914 | 30.982 | 5.4868 |  | 163.518 | 29.3239 | 5.5763 |  | 152.7397 | 27.4437 | 5.5656
48 | 29.5025 | 5.5762 | 988.7061 | 164.5113 | 32.2978 | 4.1815 | 748.8169 | 135.0527 | 31.4988 | 2.7385 | 505.9568 | 86.2596 | 28.75 | 1.3134 | 251.8697 | 37.7598 | 164.5113 | 29.5025 | 5.5762 |  | 167.3704 | 30.3158 | 5.5209 |  | 160.0004 | 28.6512 | 5.5844 |  | 148.5071 | 26.6408 | 5.5744
49 | 28.5788 | 5.603 | 987.8773 | 160.1269 | 31.48 | 4.203 | 749.9041 | 132.3104 | 30.5185 | 2.7435 | 505.8169 | 83.7274 | 27.6441 | 1.3159 | 252.3433 | 36.3769 | 160.1269 | 28.5788 | 5.603 |  | 163.6795 | 29.4955 | 5.5493 |  | 154.7973 | 27.669 | 5.5946 |  | 142.5986 | 25.532 | 5.5851
50 | 27.6702 | 5.62 | 988.211 | 155.5068 | 30.8291 | 4.215 | 750.3347 | 129.9445 | 29.7101 | 2.7467 | 505.8814 | 81.6047 | 26.5636 | 1.3178 | 252.4402 | 35.0051 | 155.5068 | 27.6702 | 5.62 |  | 160.5167 | 28.8432 | 5.5652 |  | 150.4433 | 26.8594 | 5.6011 |  | 136.7472 | 24.4493 | 5.5931
51 | 26.999 | 5.629 | 987.3822 | 151.9774 | 30.2122 | 4.221 | 750.5069 | 127.5259 | 28.6825 | 2.7503 | 507.0978 | 78.8856 | 24.6987 | 1.3203 | 252.5478 | 32.6096 | 151.9774 | 26.999 | 5.629 |  | 157.3038 | 28.2257 | 5.5731 |  | 144.87 | 25.8305 | 5.6085 |  | 126.541 | 22.5814 | 5.6038
52 | 25.47 | 5.6405 | 988.6738 | 143.6639 | 29.4118 | 4.226 | 750.9697 | 124.2944 | 27.4054 | 2.7536 | 506.9363 | 75.4635 | 22.1291 | 1.3236 | 252.8277 | 29.2892 | 143.6639 | 25.47 | 5.6405 |  | 153.0209 | 27.4247 | 5.5797 |  | 137.8653 | 24.5521 | 5.6152 |  | 112.3973 | 20.008 | 5.6176
53 | 24.3772 | 5.6451 | 986.9085 | 137.612 | 25.6819 | 4.2436 | 751.4326 | 108.9839 | 25.9149 | 2.7572 | 506.2151 | 71.4525 | 20.8875 | 1.3251 | 252.7093 | 27.678 | 137.612 | 24.3772 | 5.6451 |  | 132.7485 | 23.6927 | 5.6029 |  | 129.6576 | 23.0602 | 5.6226 |  | 105.535 | 18.7646 | 5.6241
54 | 21.6095 | 5.6522 | 986.4026 | 122.1421 | 21.521 | 4.258 | 751.0699 | 91.6362 | 23.4658 | 2.7615 | 507.1624 | 64.8007 | 18.4289 | 1.328 | 252.3971 | 24.4736 | 122.1421 | 21.6095 | 5.6522 |  | 109.7969 | 19.5301 | 5.6219 |  | 116.059 | 20.6095 | 5.6313 |  | 91.8894 | 16.3027 | 5.6365
55 | 17.4594 | 5.6611 | 987.5544 | 98.8399 | 15.125 | 4.2785 | 750.6253 | 64.7123 | 21.2343 | 2.7652 | 506.8072 | 58.7172 | 16.5712 | 1.3301 | 252.5909 | 22.0414 | 98.8399 | 17.4594 | 5.6611 |  | 74.1815 | 13.1318 | 5.649 |  | 103.624 | 18.3767 | 5.6389 |  | 81.5336 | 14.4426 | 5.6454
56 | 14.6076 | 5.667 | 986.704 | 82.7812 | 10.468 | 4.292 | 750.8087 | 44.9288 | 17.4449 | 2.7713 | 506.1613 | 48.3451 | 10.0403 | 1.336 | 252.9461 | 13.4138 | 82.7812 | 14.6076 | 5.667 |  | 48.0165 | 8.4733 | 5.6668 |  | 82.4246 | 14.585 | 5.6513 |  | 44.823 | 7.9047 | 5.6704
57 | 10.5905 | 5.6752 | 986.783 | 60.1034 | 4.3059 | 4.3085 | 751.3048 | 18.552 | 12.5257 | 2.7788 | 506.721 | 34.8067 | 7.7203 | 1.338 | 252.7954 | 10.3298 | 60.1034 | 10.5905 | 5.6752 |  | 13.1364 | 2.3092 | 5.6886 |  | 54.7569 | 9.663 | 5.6667 |  | 31.7022 | 5.5825 | 5.6789
58 | 6.3028 | 5.684 | 985.9916 | 35.8246 | 1.2721 | 4.3166 | 751.0666 | 5.4911 | 5.8104 | 2.7891 | 507.1516 | 16.2058 | 2.9759 | 1.3417 | 252.86 | 3.9927 | 35.8246 | 6.3028 | 5.684 |  | -4.1349 | -0.7255 | 5.6994 |  | 16.7435 | 2.9439 | 5.6876 |  | 4.748 | 0.8338 | 5.6945
59 | 1.0239 | 5.6947 | 986.1981 | 5.8309 | 0.73364 | 4.3181 | 751.734 | 3.1679 | 0.4608 | 2.7973 | 507.6145 | 1.289 | 0.38097 | 1.3436 | 253.4197 | 0.51186 | 5.8309 | 1.0239 | 5.6947 |  | -7.207 | -1.2641 | 5.7013 |  | -13.7405 | -2.4088 | 5.7043 |  | -10.0556 | -1.7634 | 5.7025
60 | 0.001 | 5.6968 | 985.7998 | 0.0056968 | 0.001 | 4.32 | 751.4629 | 0.00432 | 0.001 | 2.798 | 505.5155 | 0.002798 | 0.001 | 1.3438 | 253.3013 | 0.0013438 | 0.0056968 | 0.001 | 5.6968 |  | -11.3904 | -1.997 | 5.7038 |  | -16.3689 | -2.8688 | 5.7057 |  | -12.2267 | -2.1437 | 5.7036
[19 empty] | 5.6968 |  |  |  | 5.6968 |  |  |  | 5.6968 |  |  |  | 5.6968
Valores de Isc interpolados para obtener las Isc de las curvas trasladadas
[19 empty] | 5.6968 |  |  |  | 5.6968 |  |  |  | 5.6968 |  |  |  | 5.6968
[23 empty] | 5.6968 |  |  |  | 5.6968 |  |  |  | 5.6968
Note on C9: Temperatura corregida para ajustar los resultados.

## Traslación a STC
[6 empty] | M2: SPR-220 | [14 empty] | Gmed= | 990.7241 | Gajust= | 963.8052 | Gmed= | 748.5523 | Gajust= | 738.8241 | Gmed= | 505.11 | Gajust= | 481.1349 | Gmed= | 251.2619 | Gajust= | 231.5898
[23 empty] | DG(%)= | -2.7171 |  |  | DG(%)= | -1.2996 |  |  | DG(%)= | -4.7465 |  |  | DG(%)= | -7.8293
[21 empty] | Tcel= | 68.4 | T'cel= | 71.3901 | Tcel= | 55 | T'cel= | 55.4619 | Tcel= | 44.6 | T'cel= | 45.9152 | Tcel= | 40.5 | T'cel= | 43.1748
| Comienzo: 22/07/2016 14:13:14 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:16:51 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:05:49 |  |  |  | Comienzo: 22/07/2016 13:01:00 |  |  |  | Condiciones estándar | [5 empty] | DT(%)= | 4.3715 |  |  | DT(%)= | 0.83985 |  |  | DT(%)= | 2.949 |  |  | DT(%)= | 6.6044
| Gmed= | 990.7241 |  |  | Gmed= | 748.5523 |  |  | Gmed= | 505.11 |  |  | Gmed= | 251.2619 |  |  | GSTC= | 1000 |  |  | "n" = | 1.131 | Rs (W)= | 0.24283 | "aI"= | 0.0035 | "bV"= | -0.1325
[21 empty] | VOC,ref= | 48.6 | ISC,ref= | 5.75 | VOC,ref= | 48.6 | ISC,ref= | 5.75 | VOC,ref= | 48.6 | ISC,ref= | 5.75 | VOC,ref= | 48.6 | ISC,ref= | 5.75
| Ta= | 37.1 | Tcel= | 68.4 | Ta= | 34.3 | Tcel= | 55 | Ta= | 33.5 | Tcel= | 44.6 | Ta= | 31.2 | Tcel= | 40.5 | Ta= | 0 | Tcel= | 25 | VOC2 = | 48.6 | ISC2= | 5.75 | VOC2 = | 48.6 | ISC2= | 5.75 | VOC2 = | 48.6 | ISC3= | 5.75 | VOC2 = | 48.6 | ISC4= | 5.75
| T'cel= | 68.4 | DT(%)= | 0 | [12 empty] | T'cel= | 25 | DT(%)= | 0
| V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V (V) | I' (A) | G (W/m2) | P' (W) | V1 (V) | I'1 (A) | P'1 (W) |  | P'2 (W) | V2 (V) | I'2 (A) | P' máx | P'2 (W) | V2 (V) | I'2 (A) | P' máx | P'3 (W) | V3 (V) | I'3 (A) | P' máx | P'4 (W) | V4 (V) | I'4 (A) | P' máx
1 | 42.3642 | 0.0030734 | 991.1173 | 0.1302 | 43.8663 | 0.0056578 | 748.5693 | 0.24819 | 44.1914 | 0.0021653 | 500.4779 | 0.095688 | 42.9476 | 0.0030734 | 248.2422 | 0.132 | 48.6 | 0.0030734 | 0.14937 |  | 0.15043 | 48.6 | 0.0030952 | 211.2249 | 0.365 | 48.6 | 0.0075102 | 211.6785 | 0.21582 | 48.6 | 0.0044408 | 215.1072 | 0.63755 | 48.6 | 0.013118 | 216.1071
2 | 42.0964 | 0.35009 | 990.6437 | 14.7374 | 43.5463 | 0.36839 | 749.6135 | 16.0419 | 43.7524 | 0.36343 | 500.7685 | 15.9008 | 42.1211 | 0.358 | 249.1033 | 15.0794 |  |  |  |  | 17.0402 | 48.3316 | 0.35257 |  | 23.5948 | 48.2511 | 0.489 |  | 35.8284 | 48.0688 | 0.74536 |  | 72.57 | 47.4918 | 1.5281
3 | 41.8265 | 0.69214 | 990.0839 | 28.9498 | 43.2103 | 0.72169 | 749.2475 | 31.1843 | 43.2713 | 0.71491 | 501.6942 | 30.9351 | 41.0333 | 0.68124 | 248.8557 | 27.9537 |  |  |  |  | 33.5009 | 48.0611 | 0.69705 | DP' (%) | 45.8745 | 47.8871 | 0.95797 | DP' (%) | 69.6423 | 47.498 | 1.4662 | DP' (%) | 134.1858 | 46.1475 | 2.9078 | DP' (%)
4 | 41.5478 | 1.0283 | 990.5683 | 42.7248 | 42.8446 | 1.0778 | 749.226 | 46.1771 | 42.7299 | 1.0576 | 501.1345 | 45.1909 | 39.4427 | 0.98034 | 249.4047 | 38.6673 |  |  |  |  | 49.4838 | 47.7819 | 1.0356 | -4.0628 | 67.9461 | 47.493 | 1.4307 | -3.8568 | 101.6605 | 46.8692 | 2.169 | -2.2995 | 185.4502 | 44.3194 | 4.1844 | -1.8454
5 | 41.2409 | 1.3808 | 990.2669 | 56.9449 | 42.4658 | 1.4131 | 749.6458 | 60.0067 | 42.2597 | 1.313 | 501.382 | 55.4885 | 39.1081 | 1.0226 | 249.3832 | 39.992 |  |  |  |  | 66.0168 | 47.4743 | 1.3906 |  | 88.3224 | 47.0876 | 1.8757 |  | 124.7727 | 46.3338 | 2.6929 |  | 191.8377 | 43.9514 | 4.3648
6 | 40.9622 | 1.6861 | 989.8902 | 69.0665 | 41.7648 | 1.9686 | 750.6038 | 82.22 | 41.7459 | 1.5495 | 501.4897 | 64.6843 | 38.7526 | 1.0637 | 249.7492 | 41.2227 |  |  |  |  | 80.14 | 47.1951 | 1.6981 | V' máx | 121.1016 | 46.3424 | 2.6132 | V' máx | 145.4164 | 45.7597 | 3.1778 | V' máx | 197.7931 | 43.5631 | 4.5404 | V' máx
7 | 40.7503 | 1.9054 | 994.1313 | 77.6469 | 41.3374 | 2.2642 | 749.1937 | 93.5981 | 41.2343 | 1.7536 | 503.0935 | 72.3076 | 38.3556 | 1.1012 | 249.62 | 42.2365 |  |  |  |  | 90.1573 | 46.9828 | 1.9189 | 39.912 | 137.9305 | 45.8915 | 3.0056 | 39.9869 | 162.5438 | 45.196 | 3.5964 | 40.2471 | 202.7493 | 43.1365 | 4.7002 | 40.1416
8 | 40.4731 | 2.1753 | 992.0861 | 88.0424 | 40.751 | 2.6115 | 750.4746 | 106.4202 | 40.7278 | 1.924 | 503.3411 | 78.3608 | 37.942 | 1.137 | 249.9429 | 43.1406 |  |  |  |  | 102.3196 | 46.7052 | 2.1908 |  | 156.954 | 45.2776 | 3.4665 |  | 176.1714 | 44.646 | 3.946 |  | 207.2014 | 42.6944 | 4.8531
9 | 40.1836 | 2.4411 | 990.9343 | 98.0925 | 40.3773 | 2.8055 | 750.8406 | 113.2792 | 40.2329 | 2.0628 | 503.1904 | 82.9926 | 37.5581 | 1.1629 | 249.9537 | 43.6764 |  |  |  |  | 114.1079 | 46.4152 | 2.4584 | I' máx | 167.1671 | 44.8884 | 3.7241 | I' máx | 186.6362 | 44.1157 | 4.2306 | I' máx | 209.9114 | 42.29 | 4.9636 | I' máx
10 | 39.9129 | 2.6747 | 992.7104 | 106.7545 | 39.6923 | 3.1059 | 750.1086 | 123.2791 | 39.7772 | 2.1691 | 503.1796 | 86.2813 | 37.138 | 1.1878 | 250.2443 | 44.1123 |  |  |  |  | 124.2961 | 46.1441 | 2.6937 | 5.2923 | 182.1411 | 44.1795 | 4.1228 | 5.2937 | 194.107 | 43.6328 | 4.4486 | 5.3447 | 212.1747 | 41.8501 | 5.0699 | 5.3836
11 | 39.7779 | 2.7904 | 992.9472 | 110.9974 | 39.299 | 3.2512 | 749.6673 | 127.7671 | 39.2852 | 2.2715 | 505.58 | 89.2364 | 36.9703 | 1.1975 | 249.9967 | 44.272 |  |  |  |  | 129.2949 | 46.0089 | 2.8102 |  | 188.9141 | 43.7746 | 4.3156 |  | 200.8555 | 43.1147 | 4.6586 |  | 213.0122 | 41.6748 | 5.1113
12 | 39.5624 | 2.961 | 990.0194 | 117.1443 | 38.8259 | 3.4 | 750.7006 | 132.0079 | 38.8687 | 2.3423 | 502.7491 | 91.0437 | 36.8528 | 1.2043 | 250.4273 | 44.381 |  |  |  |  | 136.5548 | 45.7931 | 2.982 |  | 195.3743 | 43.2897 | 4.5132 |  | 205.0316 | 42.6801 | 4.8039 |  | 213.5862 | 41.5518 | 5.1402
13 | 39.1872 | 3.237 | 991.268 | 126.8491 | 38.2881 | 3.54 | 750.8298 | 135.54 | 38.3665 | 2.4151 | 502.9967 | 92.6599 | 36.7113 | 1.2118 | 250.2443 | 44.4876 |  |  |  |  | 148.0588 | 45.4175 | 3.26 |  | 200.8401 | 42.7408 | 4.699 |  | 208.8233 | 42.1593 | 4.9532 |  | 214.1612 | 41.4043 | 5.1724
14 | 38.8934 | 3.4379 | 990.8697 | 133.71 | 37.9819 | 3.6089 | 746.0828 | 137.0713 | 37.9268 | 2.4753 | 506.269 | 93.8788 | 36.5618 | 1.2193 | 250.5242 | 44.5798 |  |  |  |  | 156.2275 | 45.1232 | 3.4622 |  | 203.2534 | 42.4291 | 4.7904 |  | 211.713 | 41.7042 | 5.0765 |  | 214.6738 | 41.2489 | 5.2043
15 | 38.7446 | 3.5366 | 990.493 | 137.0253 | 37.8346 | 3.6416 | 745.846 | 137.7791 | 37.8005 | 2.4903 | 505.4832 | 94.1339 | 36.4558 | 1.2244 | 250.7072 | 44.6365 |  |  |  |  | 160.1853 | 44.9743 | 3.5617 |  | 204.3737 | 42.2792 | 4.8339 |  | 212.333 | 41.5741 | 5.1073 |  | 214.9968 | 41.1389 | 5.2261
16 | 38.6016 | 3.6261 | 992.043 | 139.9737 | 37.6176 | 3.6866 | 747.1054 | 138.6811 | 37.6539 | 2.5063 | 505.4724 | 94.3738 | 36.3216 | 1.2303 | 250.7395 | 44.6865 |  |  |  |  | 163.7155 | 44.8312 | 3.6518 |  | 205.819 | 42.0587 | 4.8936 |  | 212.9283 | 41.4235 | 5.1403 |  | 215.3033 | 41 | 5.2513
17 | 38.3041 | 3.8044 | 992 | 145.7228 | 37.4101 | 3.726 | 750.5284 | 139.39 | 37.5545 | 2.5171 | 506.0214 | 94.5284 | 36.2483 | 1.2334 | 250.6318 | 44.7087 |  |  |  |  | 170.6225 | 44.5334 | 3.8313 |  | 206.9768 | 41.848 | 4.9459 |  | 213.3144 | 41.3213 | 5.1623 |  | 215.447 | 40.9242 | 5.2645
18 | 37.9514 | 3.9928 | 991.6124 | 151.5332 | 37.2497 | 3.7536 | 746.3412 | 139.82 | 37.3165 | 2.5402 | 505.6769 | 94.7897 | 36.1387 | 1.2378 | 250.987 | 44.7325 |  |  |  |  | 177.6551 | 44.1804 | 4.0211 |  | 207.6991 | 41.6854 | 4.9825 |  | 213.9976 | 41.0774 | 5.2096 |  | 215.6182 | 40.8112 | 5.2833
19 | 37.6242 | 4.1535 | 992.1937 | 156.2736 | 37.0001 | 3.7935 | 746.1366 | 140.3613 | 37.1655 | 2.5535 | 506.8072 | 94.9022 | 36.0038 | 1.2432 | 250.9978 | 44.7599 |  |  |  |  | 183.4361 | 43.8528 | 4.183 |  | 208.6369 | 41.4326 | 5.0356 |  | 214.3136 | 40.9231 | 5.237 |  | 215.8199 | 40.6719 | 5.3064
20 | 37.3339 | 4.29 | 993.1087 | 160.1624 | 36.7265 | 3.8354 | 745.986 | 140.8601 | 36.9312 | 2.573 | 505.7953 | 95.0239 | 35.9464 | 1.2454 | 250.4488 | 44.7677 |  |  |  |  | 188.2075 | 43.5623 | 4.3204 |  | 209.5282 | 41.1557 | 5.0911 |  | 214.6871 | 40.6837 | 5.277 |  | 215.8878 | 40.6128 | 5.3158
21 | 37.0001 | 4.4257 | 991.6986 | 163.7531 | 36.614 | 3.8525 | 746.8256 | 141.0556 | 36.8448 | 2.5799 | 505.8384 | 95.0559 | 35.876 | 1.248 | 250.9224 | 44.7733 |  |  |  |  | 192.674 | 43.2283 | 4.4571 |  | 209.8815 | 41.0419 | 5.1138 |  | 214.7966 | 40.5956 | 5.2911 |  | 215.9525 | 40.5404 | 5.3268
22 | 36.8027 | 4.5008 | 989.7072 | 165.643 | 36.5175 | 3.8671 | 745.7814 | 141.2169 | 36.7135 | 2.5903 | 503.9331 | 95.0989 | 35.7781 | 1.2515 | 251.5145 | 44.7763 |  |  |  |  | 195.0477 | 43.0308 | 4.5327 |  | 210.1755 | 40.9442 | 5.1332 |  | 214.9506 | 40.4616 | 5.3125 |  | 216.02 | 40.4396 | 5.3418
23 | 36.593 | 4.58 | 995.3153 | 167.5959 | 36.4747 | 3.8734 | 746.1474 | 141.2812 | 36.6532 | 2.595 | 506.5811 | 95.1151 | 35.6968 | 1.2543 | 251.0947 | 44.7745 | 41 | 5.37 | 220.17 |  | 197.5104 | 42.8209 | 4.6125 |  | 210.2952 | 40.9009 | 5.1416 |  | 215.0137 | 40.4001 | 5.3221 |  | 216.0563 | 40.3561 | 5.3537
24 | 36.4856 | 4.6181 | 990.8267 | 168.4947 | 36.31 | 3.897 | 745.62 | 141.5 | 36.5966 | 2.5993 | 505.9568 | 95.1256 | 35.588 | 1.258 | 251.2131 | 44.7696 |  |  |  |  | 198.6543 | 42.7135 | 4.6509 |  | 210.7146 | 40.7343 | 5.1729 |  | 215.0623 | 40.3424 | 5.3309 |  | 216.0934 | 40.2444 | 5.3695
25 | 36.1946 | 4.7126 | 993.3024 | 170.5689 | 36.2461 | 3.9056 | 746.9224 | 141.5629 | 36.503 | 2.606 | 506.4089 | 95.1269 | 35.4878 | 1.2613 | 251.0193 | 44.7608 |  |  |  |  | 201.3348 | 42.4223 | 4.746 |  | 210.845 | 40.6698 | 5.1843 |  | 215.1072 | 40.2471 | 5.3447 |  | 216.1071 | 40.1416 | 5.3836
26 | 35.9827 | 4.78 | 994.2281 | 171.9974 | 36.0154 | 3.9353 | 745.6523 | 141.7313 | 36.3862 | 2.6134 | 506.4735 | 95.0917 | 35.3492 | 1.2656 | 251.0301 | 44.738 |  |  |  |  | 203.1958 | 42.2103 | 4.8139 |  | 211.2306 | 40.4366 | 5.2237 |  | 215.0817 | 40.1284 | 5.3598 |  | 216.0766 | 39.9996 | 5.402
27 | 35.8514 | 4.82 | 992.1184 | 172.8036 | 35.9863 | 3.939 | 749.9794 | 141.7502 | 36.2911 | 2.6189 | 506.2367 | 95.0428 | 35.3173 | 1.2664 | 251.2669 | 44.7258 |  |  |  |  | 204.2583 | 42.0789 | 4.8542 |  | 211.2759 | 40.4073 | 5.2287 |  | 215.0163 | 40.0319 | 5.3711 |  | 216.0372 | 39.967 | 5.4054
28 | 35.6409 | 4.877 | 996.5532 | 173.8208 | 35.8877 | 3.9515 | 749.5274 | 141.8101 | 36.154 | 2.6266 | 506.1936 | 94.9605 | 35.2019 | 1.2692 | 251.5037 | 44.6783 |  |  |  |  | 205.6397 | 41.8683 | 4.9116 |  | 211.4235 | 40.3076 | 5.2452 |  | 214.8957 | 39.8928 | 5.3868 |  | 215.8778 | 39.8494 | 5.4173
29 | 35.3811 | 4.944 | 995.1754 | 174.9244 | 35.7846 | 3.9643 | 750.044 | 141.8609 | 36.0125 | 2.6344 | 505.3002 | 94.8713 | 35.0648 | 1.2724 | 250.8471 | 44.6164 |  |  |  |  | 207.1707 | 41.6084 | 4.9791 |  | 211.5608 | 40.2036 | 5.2622 |  | 214.7619 | 39.7493 | 5.4029 |  | 215.6634 | 39.7097 | 5.431
30 | 35.2897 | 4.966 | 994.5834 | 175.25 | 35.6721 | 3.977 | 749.3659 | 141.8681 | 35.8942 | 2.6406 | 505.9891 | 94.7822 | 34.9399 | 1.2752 | 251.1808 | 44.5554 |  |  |  |  | 207.6366 | 41.517 | 5.0012 |  | 211.6394 | 40.0901 | 5.2791 |  | 214.6182 | 39.6295 | 5.4156 |  | 215.4465 | 39.5827 | 5.4429
31 | 35.0212 | 5.0248 | 994.1958 | 175.9746 | 35.5698 | 3.988 | 748.5048 | 141.8524 | 35.8013 | 2.6449 | 505.9137 | 94.6909 | 34.8514 | 1.2771 | 251.2777 | 44.5087 |  |  |  |  | 208.7344 | 41.2484 | 5.0604 |  | 211.6785 | 39.9869 | 5.2937 |  | 214.4579 | 39.5355 | 5.4244 |  | 215.2767 | 39.4927 | 5.4511
32 | 34.9574 | 5.0385 | 992.6458 | 176.1316 | 35.4893 | 3.9955 | 747.6006 | 141.7974 | 35.7287 | 2.6481 | 503.664 | 94.6133 | 34.7948 | 1.2783 | 251.493 | 44.4782 |  |  |  |  | 208.9781 | 41.1845 | 5.0742 |  | 211.6463 | 39.9057 | 5.3037 |  | 214.3188 | 39.4621 | 5.431 |  | 215.165 | 39.4351 | 5.4562
33 | 34.7077 | 5.089 | 994.5511 | 176.6276 | 35.3695 | 4.006 | 747.6652 | 141.6903 | 35.5756 | 2.6547 | 505.6446 | 94.4426 | 34.4719 | 1.284 | 251.0624 | 44.2619 |  |  |  |  | 209.7942 | 40.9348 | 5.1251 |  | 211.5613 | 39.7852 | 5.3176 |  | 214.0102 | 39.3073 | 5.4445 |  | 214.3299 | 39.1077 | 5.4805
34 | 34.6787 | 5.0945 | 993.4316 | 176.6706 | 35.1337 | 4.0252 | 745.9214 | 141.4201 | 35.4907 | 2.6583 | 503.5564 | 94.345 | 34.3456 | 1.286 | 251.5898 | 44.1685 |  |  |  |  | 209.8719 | 40.9057 | 5.1306 |  | 211.307 | 39.5478 | 5.3431 |  | 213.8325 | 39.2215 | 5.4519 |  | 213.9619 | 38.9798 | 5.489
35 | 34.3355 | 5.156 | 993.7007 | 177.0336 | 35.0118 | 4.035 | 746.3842 | 141.2725 | 35.3913 | 2.6625 | 503.9331 | 94.2293 | 34.1352 | 1.2885 | 251.4176 | 43.9832 |  |  |  |  | 210.6226 | 40.5624 | 5.1926 |  | 211.1643 | 39.4251 | 5.3561 |  | 213.6216 | 39.121 | 5.4605 |  | 213.2096 | 38.7674 | 5.4997
36 | 34.2926 | 5.163 | 993.3347 | 177.0529 | 34.9051 | 4.0433 | 746.3519 | 141.1318 | 35.2491 | 2.6685 | 503.6748 | 94.0621 | 33.9509 | 1.2905 | 251.4176 | 43.8136 |  |  |  |  | 210.6859 | 40.5196 | 5.1996 |  | 211.0226 | 39.3178 | 5.3671 |  | 213.3162 | 38.9772 | 5.4728 |  | 212.5165 | 38.5815 | 5.5083
37 | 33.8667 | 5.2296 | 992.8718 | 177.1109 | 34.773 | 4.0535 | 746.7179 | 140.9525 | 35.1772 | 2.6715 | 505.9998 | 93.976 | 33.866 | 1.2914 | 251.6114 | 43.7345 |  |  |  |  | 211.1616 | 40.0935 | 5.2667 |  | 210.84 | 39.1849 | 5.3806 |  | 213.1583 | 38.9046 | 5.479 |  | 212.1928 | 38.4959 | 5.5121
38 | 33.7644 | 5.244 | 991.2465 | 177.0603 | 34.6773 | 4.0605 | 746.395 | 140.807 | 35.0074 | 2.6785 | 504.0192 | 93.7674 | 33.6105 | 1.2938 | 251.6544 | 43.4853 |  |  |  |  | 211.2006 | 39.9911 | 5.2812 |  | 210.6848 | 39.0886 | 5.3899 |  | 212.7742 | 38.733 | 5.4934 |  | 211.166 | 38.2385 | 5.5223
39 | 33.6853 | 5.255 | 992.1399 | 177.0161 | 34.5829 | 4.0672 | 746.2873 | 140.6556 | 34.8333 | 2.6854 | 506.3766 | 93.5413 | 33.3979 | 1.2955 | 251.9128 | 43.267 |  |  |  |  | 211.2249 | 39.912 | 5.2923 |  | 210.5203 | 38.9937 | 5.3988 |  | 212.3534 | 38.5571 | 5.5075 |  | 210.2603 | 38.0245 | 5.5296
40 | 33.5583 | 5.271 | 991.0204 | 176.8857 | 34.4937 | 4.0735 | 746.6964 | 140.5099 | 34.6018 | 2.6939 | 506.3228 | 93.2135 | 33.3014 | 1.2962 | 251.9989 | 43.1653 |  |  |  |  | 211.1937 | 39.785 | 5.3084 |  | 210.361 | 38.9039 | 5.4072 |  | 211.7342 | 38.3235 | 5.5249 |  | 209.8369 | 37.9275 | 5.5326
41 | 33.419 | 5.288 | 986.478 | 176.7194 | 34.4029 | 4.0798 | 747.0947 | 140.3572 | 34.3805 | 2.701 | 504.762 | 92.8616 | 33.0039 | 1.298 | 251.5575 | 42.839 |  |  |  |  | 211.1327 | 39.6457 | 5.3255 |  | 210.1924 | 38.8127 | 5.4156 |  | 211.0566 | 38.1003 | 5.5395 |  | 208.472 | 37.6285 | 5.5403
42 | 33.133 | 5.322 | 987.8665 | 176.334 | 34.1475 | 4.0956 | 747.0301 | 139.8559 | 34.1961 | 2.7058 | 504.6005 | 92.5279 | 32.7405 | 1.2995 | 251.5791 | 42.5462 |  |  |  |  | 210.9575 | 39.3597 | 5.3597 |  | 209.6129 | 38.556 | 5.4366 |  | 210.402 | 37.9148 | 5.5493 |  | 207.2453 | 37.3639 | 5.5467
43 | 32.6788 | 5.3675 | 988.9537 | 175.4033 | 33.9588 | 4.107 | 747.2776 | 139.469 | 33.8326 | 2.7145 | 506.2797 | 91.8385 | 32.4495 | 1.3009 | 251.6652 | 42.2135 |  |  |  |  | 210.3051 | 38.9053 | 5.4056 |  | 209.1609 | 38.3665 | 5.4517 |  | 209.0422 | 37.549 | 5.5672 |  | 205.8466 | 37.0718 | 5.5526
44 | 32.2855 | 5.404 | 990.6329 | 174.4707 | 33.7651 | 4.118 | 747.1377 | 139.0443 | 33.5329 | 2.7202 | 506.721 | 91.2161 | 32.144 | 1.3023 | 251.9558 | 41.8611 |  |  |  |  | 209.5944 | 38.512 | 5.4423 |  | 208.6567 | 38.1718 | 5.4662 |  | 207.801 | 37.2478 | 5.5789 |  | 204.3638 | 36.7652 | 5.5586
45 | 31.9952 | 5.4276 | 987.9204 | 173.6572 | 33.6512 | 4.124 | 747.0301 | 138.7774 | 33.2774 | 2.7243 | 506.721 | 90.6577 | 31.5359 | 1.3049 | 252.2357 | 41.15 |  |  |  |  | 208.9229 | 38.2217 | 5.4661 |  | 208.3349 | 38.0574 | 5.4742 |  | 206.6812 | 36.9914 | 5.5873 |  | 201.3677 | 36.1551 | 5.5696
46 | 31.5467 | 5.4614 | 987.0054 | 172.2897 | 33.4153 | 4.136 | 748.5586 | 138.2058 | 32.694 | 2.7305 | 506.1828 | 89.271 | 30.5852 | 1.308 | 252.4294 | 40.0055 |  |  |  |  | 207.7574 | 37.7731 | 5.5001 |  | 207.6411 | 37.8206 | 5.4902 |  | 203.8755 | 36.4063 | 5.6 |  | 196.5307 | 35.202 | 5.5829
47 | 30.5468 | 5.5273 | 989.761 | 168.8427 | 32.9611 | 4.1556 | 747.8374 | 136.9743 | 32.1701 | 2.7345 | 505.6769 | 87.9691 | 29.5504 | 1.3113 | 252.0096 | 38.7495 |  |  |  |  | 204.6988 | 36.7731 | 5.5665 |  | 206.1126 | 37.3648 | 5.5162 |  | 201.2302 | 35.8814 | 5.6082 |  | 191.2201 | 34.1645 | 5.597
48 | 29.5025 | 5.5762 | 988.7061 | 164.5113 | 32.2978 | 4.1815 | 748.8169 | 135.0527 | 31.4988 | 2.7385 | 505.9568 | 86.2596 | 28.75 | 1.3134 | 251.8697 | 37.7598 |  |  |  |  | 200.6424 | 35.7288 | 5.6157 |  | 203.7016 | 36.6995 | 5.5505 |  | 197.7488 | 35.2091 | 5.6164 |  | 187.0277 | 33.3625 | 5.6059
49 | 28.5788 | 5.603 | 987.8773 | 160.1269 | 31.48 | 4.203 | 749.9041 | 132.3104 | 30.5185 | 2.7435 | 505.8169 | 83.7274 | 27.6441 | 1.3159 | 252.3433 | 36.3769 |  |  |  |  | 196.3948 | 34.8049 | 5.6427 |  | 200.1776 | 35.88 | 5.5791 |  | 192.5865 | 34.2275 | 5.6267 |  | 181.1633 | 32.2546 | 5.6167
50 | 27.6702 | 5.62 | 988.211 | 155.5068 | 30.8291 | 4.215 | 750.3347 | 129.9445 | 29.7101 | 2.7467 | 505.8814 | 81.6047 | 26.5636 | 1.3178 | 252.4402 | 35.0051 |  |  |  |  | 191.8484 | 33.8964 | 5.6598 |  | 197.1018 | 35.2281 | 5.595 |  | 188.2527 | 33.4183 | 5.6332 |  | 175.3368 | 31.1726 | 5.6247
51 | 26.999 | 5.629 | 987.3822 | 151.9774 | 30.2122 | 4.221 | 750.5069 | 127.5259 | 28.6825 | 2.7503 | 507.0978 | 78.8856 | 24.6987 | 1.3203 | 252.5478 | 32.6096 |  |  |  |  | 188.3504 | 33.2251 | 5.6689 |  | 193.9237 | 34.6108 | 5.603 |  | 182.6983 | 32.3898 | 5.6406 |  | 165.1503 | 29.3056 | 5.6354
52 | 25.47 | 5.6405 | 988.6738 | 143.6639 | 29.4118 | 4.226 | 750.9697 | 124.2944 | 27.4054 | 2.7536 | 506.9363 | 75.4635 | 22.1291 | 1.3236 | 252.8277 | 29.2892 |  |  |  |  | 180.0499 | 31.6961 | 5.6805 |  | 189.6613 | 33.81 | 5.6096 |  | 175.7001 | 31.1118 | 5.6474 |  | 151.027 | 26.7335 | 5.6494
53 | 24.3772 | 5.6451 | 986.9085 | 137.612 | 25.6819 | 4.2436 | 751.4326 | 108.9839 | 25.9149 | 2.7572 | 506.2151 | 71.4525 | 20.8875 | 1.3251 | 252.7093 | 27.678 |  |  |  |  | 173.984 | 30.6033 | 5.6851 |  | 169.4327 | 30.0787 | 5.633 |  | 167.4962 | 29.6204 | 5.6548 |  | 144.1734 | 25.4906 | 5.6559
54 | 21.6095 | 5.6522 | 986.4026 | 122.1421 | 21.521 | 4.258 | 751.0699 | 91.6362 | 23.4658 | 2.7615 | 507.1624 | 64.8007 | 18.4289 | 1.328 | 252.3971 | 24.4736 |  |  |  |  | 158.449 | 27.8356 | 5.6923 |  | 146.483 | 25.9166 | 5.6521 |  | 153.8804 | 27.1702 | 5.6636 |  | 130.54 | 23.0298 | 5.6683
55 | 17.4594 | 5.6611 | 987.5544 | 98.8399 | 15.125 | 4.2785 | 750.6253 | 64.7123 | 21.2343 | 2.7652 | 506.8072 | 58.7172 | 16.5712 | 1.3301 | 252.5909 | 22.0414 |  |  |  |  | 135.037 | 23.6855 | 5.7013 |  | 110.8543 | 19.519 | 5.6793 |  | 141.4265 | 24.9378 | 5.6712 |  | 120.1904 | 21.1704 | 5.6773
56 | 14.6076 | 5.667 | 986.704 | 82.7812 | 10.468 | 4.292 | 750.8087 | 44.9288 | 17.4449 | 2.7713 | 506.1613 | 48.3451 | 10.0403 | 1.336 | 252.9461 | 13.4138 |  |  |  |  | 118.9014 | 20.8336 | 5.7072 |  | 84.6661 | 14.8609 | 5.6972 |  | 120.1919 | 21.1469 | 5.6837 |  | 83.4542 | 14.6348 | 5.7025
57 | 10.5905 | 5.6752 | 986.783 | 60.1034 | 4.3059 | 4.3085 | 751.3048 | 18.552 | 12.5257 | 2.7788 | 506.721 | 34.8067 | 7.7203 | 1.338 | 252.7954 | 10.3298 |  |  |  |  | 96.1141 | 16.8166 | 5.7154 |  | 49.7423 | 8.6975 | 5.7192 |  | 92.4721 | 16.2257 | 5.6991 |  | 70.3209 | 12.3132 | 5.711
58 | 6.3028 | 5.684 | 985.9916 | 35.8246 | 1.2721 | 4.3166 | 751.0666 | 5.4911 | 5.8104 | 2.7891 | 507.1516 | 16.2058 | 2.9759 | 1.3417 | 252.86 | 3.9927 |  |  |  |  | 71.7179 | 12.5288 | 5.7243 |  | 32.4488 | 5.663 | 5.7299 |  | 54.3863 | 9.5078 | 5.7202 |  | 43.3277 | 7.5659 | 5.7267
59 | 1.0239 | 5.6947 | 986.1981 | 5.8309 | 0.73364 | 4.3181 | 751.734 | 3.1679 | 0.4608 | 2.7973 | 507.6145 | 1.289 | 0.38097 | 1.3436 | 253.4197 | 0.51186 |  |  |  |  | 41.579 | 7.2499 | 5.7351 |  | 29.3727 | 5.1245 | 5.7318 |  | 23.8434 | 4.1561 | 5.737 |  | 28.4986 | 4.9695 | 5.7347
60 | 0.001 | 5.6968 | 985.7998 | 0.0056968 | 0.001 | 4.32 | 751.4629 | 0.00432 | 0.001 | 2.798 | 505.5155 | 0.002798 | 0.001 | 1.3438 | 253.3013 | 0.0013438 |  |  |  |  | 35.7255 | 6.227 | 5.7372 |  | 25.1838 | 4.3917 | 5.7344 |  | 21.2098 | 3.6961 | 5.7384 |  | 26.3236 | 4.5893 | 5.7359
[17 empty] | 0 | 5.53 | 0 |  | 0 | 0 | 5.75 |  | 0 | 0 | 5.75 |  | 0 | 0 | 5.75 |  | 0 | 0 | 5.75
[23 empty] | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.75
Valores de Isc interpolados para obtener las Isc de las curvas trasladadas
[23 empty] | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.7501
[23 empty] | 5.7499 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 5.7498
Note on AO2: Irradiancia corregida para ajustar principalmente los valores de Isc (e I). También afecta a Voc (y V), pero menos.
Note on AO4: Temperatura corregida para ajustar principalmente los resultados de Voc (y V). También afecta a Isc (e I), pero menos.
Note on AM7: Valor de la curva 1 de referencia que deben alcanzar los valores de las curvas trasladadas.
Note on AO7: Valor de la curva 1 de referencia que deben alcanzar los valores de las curvas trasladadas.
Note on C9: Temperatura corregida para ajustar los resultados.

## Tablas resumen
M2: SPR-220
|  |  | DATOS PRÁCTICOS | [9 empty] | Traslación de datos a partir de los prácticos a 1000W/m2 y 68,4 ºC
Día/Hora | G (W/m²) | T (°C) | VOC (V) | ISC (A) | VMP (V) | IMP (A) | PMP (W) | Caso | GM (W/m²) | GA (W/m²) | eG (%) | TM (°C) | TA (°C) | eT (%) | VOC (V) | ISC (A) | VMP (V) | eVmp (%) | IMP (A) | eImp (%) | PM(W) | epm (%)
2016-07-22 14:13 | 990.7241 | 68.4 | 42.3642 | 5.6968 | 33.8667 | 5.2296 | 177.1109 | 1 | 990.7241 | 990.7241 | --- | 68.4 | 68.4 | --- | 42.3642 | 5.6968 | 33.8667 | --- | 5.2296 | --- | 177.1109 | ---
2016-07-22 13:17 | 748.5523 | 55 | 43.8663 | 4.32 | 35.6721 | 3.977 | 141.8681 | 2 | 748.5523 | 757.8302 | 1.2394 | 55 | 52.2082 | -5.076 | 42.3644 | 5.6968 | 33.8275 | -0.1156 | 5.2342 | 0.086112 | 177.0585 | -0.029584
2016-07-22 13:06 | 505.11 | 44.6 | 44.1914 | 2.798 | 36.503 | 2.606 | 95.1269 | 3 | 505.11 | 493.6052 | -2.2777 | 44.6 | 42.3615 | -5.0192 | 42.3644 | 5.6968 | 33.9211 | 0.16063 | 5.2822 | 1.0051 | 179.1783 | 1.1673
2016-07-22 13:01 | 251.2619 | 40.5 | 42.9476 | 1.3438 | 35.7781 | 1.2515 | 44.7763 | 4 | 251.2619 | 237.6168 | -5.4306 | 40.5 | 39.1621 | -3.3036 | 42.3642 | 5.6968 | 33.9164 | 0.14677 | 5.2859 | 1.0751 | 179.2777 | 1.2234
| Valores STC |  |  | Valores reales
| VOC (V) = | 48.6 |  | 42.3642 | [9 empty] | TRASLACIÓN DE DATOS A PARTIR DE LOS TEÓRICOS EN STC
| ISC (A) = | 5.75 |  | 5.6968 |  |  |  | Caso | GM (W/m²) | GA (W/m²) | eG (%) | TM (°C) | TA (°C) | eT (%) | VOC (V) | ISC (A) | VMP (V) | eVmp (%) | IMP (A) | eImp (%) | PM(W) | epm (%)
| VMP (V) = | 41 |  | 33.8667 |  |  |  | STC | 1000 | 1000 | --- | 25 | --- | --- | 48.6 | 5.75 | 41 | --- | 5.37 | --- | 220.17 | ---
| IMP (A) = | 5.37 |  | 5.2296 |  |  |  | 1 | 990.7241 | 963.8052 | -2.7171 | 68.4 | 71.3901 | 4.3715 | 48.6 | 5.75 | 39.912 | -2.6536 | 5.2923 | -1.4477 | 211.2249 | -4.0628
| PMP (W) = | 220 |  | 177.1109 |  |  |  | 2 | 748.5523 | 738.8241 | -1.2996 | 55 | 55.4619 | 0.83985 | 48.6 | 5.75 | 39.9869 | -2.471 | 5.2937 | -1.4209 | 211.6785 | -3.8568
| θSTC (K)= | 298.15 |  | 341.55 |  |  |  | 3 | 505.11 | 481.1349 | -4.7465 | 44.6 | 45.9152 | 2.949 | 48.6 | 5.75 | 40.2471 | -1.8363 | 5.3447 | -0.47186 | 215.1072 | -2.2995
| n = | 1.131 |  | 1.1908 |  |  |  | 4 | 251.2619 | 231.5898 | -7.8293 | 40.5 | 43.1748 | 6.6044 | 48.6 | 5.75 | 40.1416 | -2.0937 | 5.3836 | 0.2536 | 216.1071 | -1.8454
| Rs (W)= | 0.24283 |  | 0.35891
| Rp (W)= | 400.2498 |  | 570.6677
| β (V/K)= | -0.1325 |  | -0.15269 |  |  |  | Ecuaciones
| α (A/K)= | 0.0035 |  | -0.0031556 |  |  |  | 1 | VOC2 (θ2, G2)≈ VOC1 (θ1)+β∙(θ2-θ1)+n·Vth·Ln(G2/G1)
| ϒ(%/K)= | -0.38 | [5 empty] | 2 | ISC2 (θ2, G2)≈ (ISC1 (θ1)+α·(θ2-θ1))·G2/G1
| ϒ(W/K)= | -0.836 | [5 empty] | 3 | V2 (θ2, G2)≈ V1 (θ1)+β∙(θ2-θ1)+n·Vth·Ln(G2/G1) -RS(I2-I1)
|  |  | Cálculo de "a real" y "b real" |  |  |  |  | 4 | IMP2 (θ2, G2)≈( IMP1 (θ1)+a· (θ2-θ1))·G2/G1
|  |  | 1<->2 | -0.0015557 | -0.16488 |  |  | 5 | PMP2 (θ2)≈ (PMP1 (θ1)+ϒ∙(θ2-θ1))·G2/G1
|  |  | 1<->3 | 0.0087737 | -0.14819 |  |  | 6 | Vth (θ2)≈ Vth (θSTC)·(θ2/θSTC)
|  |  | 2<->3 | -0.016685 | -0.12295
|  |  | 1<->4 | 0.014268 | -0.14499 |  |  |  | Vth (TSTC)≈ | 25.69 | mV/célula
|  |  | 2<->4 | 0.02183 | -0.11915
|  |  | 3<->4 | 0.023536 | -0.096422
Note on Q6: user: Obtenidos a partir de los datos reales, tomando como referencia de partida los correspondientes a G= 1kW/m2.
Note on Q14: user: Obtenidos a partir de los datos teóricos de catálogo en condiciones estándar (G= 1kW/m2).

## n, Rs, Rp
Datos del módulo en estudio
Módulo tipo | Voc (V) | Isc (A) | Vm | Im | Vm·Im | Pm (fab) | Vm/Voc | Im/Isc | P(pu) | Nº cél | bVoc (mV) | aIsc (mA) | gPmp (%) |  | Tcel (ºC) | T(pu)
M2: SPR-220 | 48.6 | 5.75 | 41 | 5.37 | 220.17 | 220 | 0.84362 | 0.93391 | 0.78787 | 72 | -132.5 | 3.5 | -0.38 |  | 25 | 1
M2: SPR-220 | 42.3642 | 5.6968 | 33.8667 | 5.2296 | 177.1109 |  | 0.79942 | 0.918 | 0.73386 | 72 | -132.5 | 3.5 |  |  | 68.4 | 1.1456
M2: SPR-220 | 48.6 | 5.75 | 39.912 | 5.2923 | 211.2249 |  | 0.82124 | 0.9204 | 0.75586 | 72 |  |  |  |  | 25 | 1
Valor de "n" para que sea Rs>0
| n_Rs_0 | n_Rs_1 | n_Rs_2 | n_Rs_3 | n_Rs_4 | n_Rs_5 | n_Rs_6 | n_Rs_7 | n_Rs_8 | n_Rs_9 | n_Rs_10 | n_Rs_11 | n_Rs_12 |  | Vth (V) | Nºcel·Vth
M2: SPR-220 | 1.326 | 1.3707 | 1.3654 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 | 1.3652 |  | 0.025692 | 1.8498
M2: SPR-220 | 1.4469 | 1.535 | 1.5287 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 | 1.5284 |  | 0.025692 | 2.1191
M2: SPR-220 | 1.5291 | 1.7157 | 1.7049 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 | 1.7044 |  | 0.025692 | 1.8498
Valor de "n" con la ecuación general, considerando Rs y Rp
| n_G0 | n_G1 | n_G2 | n_G3 | n_G4 | n_G5 | n_G6 | n_G7 | n_G8 | n_G9 | n_G10 | n_G11 | n_G12 |  | Im·Rs | n·Vth/Im·Rs
M2: SPR-220 | 1.1442 | 1.1314 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |  | 1.304 | 1.6044
M2: SPR-220 | 1.2035 | 1.1914 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 |  | 1.877 | 1.3444
M2: SPR-220 | 1.4607 | 1.4368 | 1.4358 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 |  | 1.3694 | 1.9394
Valor de "n" para que sea Rp<infinito
| n_Rp_0 | n_Rp_1 | n_Rp_2 | n_Rp_3 | n_Rp_4 | n_Rp_5 | n_Rp_6 | n_Rp_7 | n_Rp_8 | n_Rp_9 | n_Rp_10 | n_Rp_11 | n_Rp_12 |  | V+I·Rs | (V+IRs)/Voc
M2: SPR-220 | 1.3987 | 1.4174 | 1.4181 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 |  | 42.304 | 0.87045
M2: SPR-220 | 1.2285 | 1.2369 | 1.2378 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 | 1.2379 |  | 35.7437 | 0.84372
M2: SPR-220 | 1.6379 | 1.6567 | 1.6585 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 | 1.6586 |  | 41.2814 | 0.84941
Valor de "n" utilizado para el cálculo de Rs y Rp
| n_0 | n_1 | n_2 | n_3 | n_4 | n_5 | n_6 | n_7 | n_8 | n_9 | n_10 | n_11 | n_12
M2: SPR-220 | 1.1442 | 1.1314 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131
M2: SPR-220 | 1.2035 | 1.1914 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908 | 1.1908
M2: SPR-220 | 1.4607 | 1.4368 | 1.4358 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357 | 1.4357
Tensión térmicaxNúmero de células del módulo
| n*Vt_0 | n*Vt_1 | n*Vt_2 | n*Vt_3 | n*Vt_4 | n*Vt_5 | n*Vt_6 | n*Vt_7 | n*Vt_8 | n*Vt_9 | n*Vt_10 | n*Vt_11 | n*Vt_12
M2: SPR-220 | 2.1165 | 2.0929 | 2.0922 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921 | 2.0921
M2: SPR-220 | 2.5503 | 2.5247 | 2.5235 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234 | 2.5234
M2: SPR-220 | 2.7021 | 2.6579 | 2.656 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559 | 2.6559
Valores de resistencia serie calculados
| Rs_0 | Rs_1 | Rs_2 | Rs_3 | Rs_4 | Rs_5 | Rs_6 | Rs_7 | Rs_8 | Rs_9 | Rs_10 | Rs_11 | Rs_12 | Rs (pu)
M2: SPR-220 | 0.24712 | 0.24296 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.24283 | 0.02873
M2: SPR-220 | 0.36366 | 0.35915 | 0.35892 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.35891 | 0.048263
M2: SPR-220 | 0.26685 | 0.25911 | 0.25877 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.25876 | 0.030614
Valores de resistencia paralelo calculados
| Rp_0 | Rp_1 | Rp_2 | Rp_3 | Rp_4 | Rp_5 | Rp_6 | Rp_7 | Rp_8 | Rp_9 | Rp_10 | Rp_11 | Rp_12 | Rp(pu)
M2: SPR-220 | 414.8036 | 400.6863 | 400.2633 | 400.2502 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 400.2498 | 47.3547
M2: SPR-220 | 624.1649 | 573.1393 | 570.7919 | 570.674 | 570.668 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 570.6677 | 76.7389
M2: SPR-220 | 429.8592 | 400.4194 | 399.2427 | 399.1919 | 399.1897 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 399.1896 | 47.229